## Fronius Repowering Tool
Aktueller Wechselrichter
Modellbezeichnung | AC-Nennleistung | Typ | Anzahl MPP-Tracker | Umpp min | Umpp max | Europ. Wirkungsgrad | DC-Trennschalter integriert | IP Schutzart | Galvanische Trennung | Gewicht
FRONIUS - IG PLUS 50 V-1 | 4000 | einphasig | 1 | 230 | 500 | 95 | Ja | 54 | Ja | 23.8
Passender Wechselrichter
Modellbezeichnung | AC-Nennleistung | Typ | Anzahl MPP-Tracker | Umpp min | Umpp max | Europ. Wirkungsgrad | DC-Trennschalter integriert | IP Schutzart | Galvanische Trennung | Gewicht
Primo 4.0-1 | 4000 | einphasig | 2 | 210 | 800 | 97 | Ja | 65 | Nein | 21.5
0
0
0
Vorschlag
Lösungen | Anzahl | Modellbezeichnung | Artikelnummer
Lösung A | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066
-
| - | - | -
-
| - | - | -
| - | [5 empty] | Weitere Informationen zum Thema Repowering!
| - | - | -
/ Jedes PV-System muss genau analysiert werden, ob es technisch und rechtlich möglich ist, einen Austausch-Wechselrichter zu installieren! Auch bei telefonischer Rücksprache mit dem Fronius Tech Support, ist es die alleinige Verantwortung des Bestellers zu prüfen, ob der ausgewählte Wechselrichter in der Anlage eingesetzt werden darf und kann.
/ Bei der Verwendung von Dünnschicht-Modulen ist unbedingt zu prüfen, ob ein trafoloser Wechselrichter (Fronius Symo, Fronius Primo, Fronius Eco) eingesetzt werden darf! In der Regel sind trafolose Wechselrichter für Dünnschicht-Module nicht geeignet.
/ Die einphasigen Erzeugungseinheiten Fronius Primo 5.0-1, Primo 6.0-1 und Primo 8.2-1 überschreiten die nach VDE AR N 4105 Abschnitt 5.5 zulässige Grenze von 4,6 kVA für die maximale Ausgangsleistung, die einphasig angeschlossen werden darf. Es ist daher vom Anlagenerrichter durch entsprechende Maßnahmen sicherzustellen, dass die Unsymmetrie der gesamten Erzeugungsanlage auf einen Wert kleiner gleich 4,6 kVA begrenzt wird. Bei diesen Geräten wird die Anforderung des Symmetrieverhaltens von Drehstromumrichter-Einheiten nicht erfüllt.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Version V2.0-201504-DB600

## Competitor (hidden)
Modello | Potenza Nominale | Typ | MPPT | Umpp min | Umpp max | Europ. Wirkungsgrad | DC-Trennschalter integriert | IP Schutzart | Galvanische Trennung | Gewicht | Comtatibilità A | Compatibilità B | Compatibilità C | Compatibilità | FREE | Q.tà | Modello | Articolo | Sommato | Q.tà | Modello | Articolo | Sommato | Q.tà | Modello | Articolo | Sommato | Q.tà | Modello | Articolo
**** INSERISCI IL MODELLO **** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - PVI-10.0-TL-OUTD | 10000 | dreiphasig | 2 | 300 | 750 | 97.1 | Nein | 65 | Nein | 41 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - PVI-10.0-TL-OUTD-S | 10000 | dreiphasig | 2 | 300 | 750 | 97.1 | Ja | 65 | Nein | 41 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - PVI-12.5-TL-OUTD | 12500 | dreiphasig | 2 | 360 | 750 | 97.2 | Nein | 65 | Nein | 41 | Symo 12.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 12.5-3-M | 4,210,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - PVI-12.5-TL-OUTD-S | 12500 | dreiphasig | 2 | 360 | 750 | 97.2 | Ja | 65 | Nein | 41 | Symo 12.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 12.5-3-M | 4,210,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - PVI-3.0-TL-OUTD | 3000 | einphasig | 2 | 160 | 530 | 96 | Nein | 65 | Nein | 17.5 | Primo 3.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - PVI-3.0-TL-OUTD-S | 3000 | einphasig | 2 | 160 | 530 | 96 | Ja | 65 | Nein | 17.5 | Primo 3.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - PVI-3.6-TL-OUTD | 3600 | einphasig | 2 | 120 | 530 | 96 | Nein | 65 | Nein | 17.5 | Primo 3.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.6-1 | 4,210,067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - PVI-3.6-TL-OUTD-S | 3600 | einphasig | 2 | 120 | 530 | 96 | Ja | 65 | Nein | 17.5 | Primo 3.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.6-1 | 4,210,067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - PVI-3.8-I-OUTD | 3800 | einphasig | 2 | 160 | 470 | 96.5 | Ja | 65 | Ja | 24 | Primo 4.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - PVI-3.8-TL-OUTD | 3800 | einphasig | 2 | 140 | 530 | 96 | Nein | 65 | Nein | 21.3 | Primo 4.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - PVI-3.8-TL-OUTD-S | 3600 | einphasig | 2 | 140 | 580 | 96 | Ja | 65 | Nein | 17.5 | Primo 3.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.6-1 | 4,210,067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - PVI-4.2-TL-OUTD | 4200 | einphasig | 2 | 140 | 530 | 96 | Nein | 65 | Nein | 17.5 | Primo 4.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - PVI-4.2-TL-OUTD-S | 4200 | einphasig | 2 | 140 | 530 | 96 | Ja | 65 | Nein | 17.5 | Primo 4.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - PVI-4.6-I-OUTD | 4600 | einphasig | 2 | 180 | 470 | 96.5 | Ja | 65 | Ja | 24 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - PVI-5000-TL-OUTD | 5000 | einphasig | 2 | 150 | 530 | 96.4 | Nein | 65 | Nein | 26 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - PVI-5000-TL-OUTD-S | 5000 | einphasig | 2 | 150 | 530 | 96.4 | Ja | 65 | Nein | 26 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - PVI-6000-TL-OUTD | 6000 | einphasig | 2 | 180 | 530 | 96.4 | Nein | 65 | Nein | 26 | Primo 6.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - PVI-6000-TL-OUTD-S | 6000 | einphasig | 2 | 180 | 530 | 96.4 | Ja | 65 | Nein | 26 | Primo 6.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - PVI-8.0-TL-OUTD | 8000 | dreiphasig | 2 | 320 | 750 | 97.1 | Nein | 65 | Nein | 41 | Symo 8.2-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 8.2-3-M | 4,210,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - PVI-8.0-TL-OUTD-S | 8000 | dreiphasig | 2 | 320 | 750 | 97.1 | Ja | 65 | Nein | 41 | Symo 8.2-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 8.2-3-M | 4,210,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - TRIO -20.8-TL-OUTD-400 | 20000 | dreiphasig | 2 | 440 | 800 | 98 | Nein | 65 | Nein | 70 | Symo 20.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - TRIO -20.8-TL-OUTD-S2-400 | 20000 | dreiphasig | 2 | 440 | 800 | 98 | Ja | 65 | Nein | 70 | Symo 20.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - TRIO -27.6-TL-OUTD-400 | 27600 | dreiphasig | 2 | 500 | 800 | 98 | Nein | 65 | Nein | 75 | Symo 20.0-3-M | Symo 10.0-3-M | ECO 27.0-3-S |  |  | 1 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | + | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | 1 | ECO 27.0-3-S | 4,210,057,040 | - | - | - | -
ABB - TRIO -27.6-TL-OUTD-S2-400 | 27600 | dreiphasig | 2 | 500 | 800 | 98 | Ja | 65 | Nein | 75 | Symo 20.0-3-M | Symo 10.0-3-M | ECO 27.0-3-S |  |  | 1 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | + | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | 1 | ECO 27.0-3-S | 4,210,057,040 | - | - | - | -
ABB - TRIO -5.8-TL-OUTD | 5800 | dreiphasig | 1 | 320 | 800 | 97.4 | Nein | 65 | Nein | 25 | Symo 6.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 6.0-3-M | 4,210,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - TRIO -5.8-TL-OUTD-S | 5800 | dreiphasig | 1 | 320 | 800 | 97.4 | Ja | 65 | Nein | 25 | Symo 6.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 6.0-3-M | 4,210,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - TRIO -7.5-TL-OUTD | 7500 | dreiphasig | 2 | 320 | 800 | 97.5 | Nein | 65 | Nein | 28 | Symo 8.2-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 8.2-3-M | 4,210,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - TRIO -7.5-TL-OUTD-S | 7500 | dreiphasig | 2 | 320 | 800 | 97.5 | Ja | 65 | Nein | 28 | Symo 8.2-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 8.2-3-M | 4,210,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - TRIO -8.8-TL-OUTD | 8500 | dreiphasig | 2 | 320 | 800 | 97.5 | Nein | 65 | Nein | 28 | Symo 8.2-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 8.2-3-M | 4,210,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - TRIO -8.8-TL-OUTD-S | 8500 | dreiphasig | 2 | 320 | 800 | 97.5 | Ja | 65 | Nein | 28 | Symo 8.2-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 8.2-3-M | 4,210,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - UNO 2.0-I-OUT | 2000 | einphasig | 1 | 200 | 470 | 95.1 | Nein | 65 | Ja | 17 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - UNO 2.0-I-OUT-S | 2000 | einphasig | 1 | 200 | 470 | 95.1 | Ja | 65 | Ja | 17 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - UNO 2.5-I-OUT | 2500 | einphasig | 1 | 200 | 470 | 95.4 | Nein | 65 | Ja | 17 | Galvo 2.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.5-1 | 4,200,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABB - UNO 2.5-I-OUT-S | 2500 | einphasig | 1 | 200 | 470 | 95.4 | Ja | 65 | Ja | 17 | Galvo 2.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.5-1 | 4,200,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABLEREX - ENERSOLIS ES 2200 | 2000 | einphasig | 1 | 150 | 450 | 94 | Ja | 65 | Nein | 23 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABLEREX - ENERSOLIS ES 3300 | 3000 | einphasig | 1 | 150 | 450 | 94 | Ja | 65 | Nein | 23 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
ABLEREX - ENERSOLIS ES 4200 | 4000 | einphasig | 2 | 150 | 450 | 94 | Ja | 65 | Nein | 28 | Primo 4.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ABLEREX - ENERSOLIS ES 5000 | 5000 | einphasig | 2 | 150 | 450 | 94 | Ja | 65 | Nein | 28 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AEG - Protect PV 10000 | 10000 | dreiphasig | 3 | 300 | 800 | 95 | Nein | 65 | Nein | 35 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AEG - Protect PV 1500 | 1500 | einphasig | 1 | 150 | 450 | 93 | Nein | 65 | Nein | 8.5 | Galvo 1.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 1.5-1 | 4,200,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AEG - Protect PV 2800 | 2800 | einphasig | 1 | 150 | 450 | 95 | Nein | 65 | Nein | 12.5 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
AEG - Protect PV 4600 | 4600 | einphasig | 3 | 125 | 700 | 94 | Nein | 65 | Nein | 27 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AERO SHARP - HR-INV-X01-015A | 1650 | einphasig | 1 | 150 | 400 | 92 | Nein | 65 | Ja | 27 | Galvo 1.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 1.5-1 | 4,200,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AERO SHARP - HR-INV-X01-020A | 2200 | einphasig | 2 | 150 | 400 | 92.5 | Nein | 65 | Ja | 36.5 | Galvo 2.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.5-1 | 4,200,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AERO SHARP - HR-INV-X01-030A | 3300 | einphasig | 2 | 150 | 400 | 93 | Nein | 65 | Ja | 42.5 | Primo 3.5-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.5-1 | 4,210,068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AFORE - HNS 1500 TL | 1500 | einphasig | 1 | 120 | 360 | 95 | Nein | 65 | Nein | 11 | Galvo 1.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 1.5-1 | 4,200,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AFORE - HNS 2000 TL | 2000 | einphasig | 1 | 120 | 400 | 96 | Nein | 65 | Nein | 11 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AFORE - HNS 2500 TL | 2500 | einphasig | 1 | 120 | 400 | 96 | Nein | 65 | Nein | 11 | Galvo 2.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.5-1 | 4,200,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AFORE - HNS 3000 TL | 3000 | einphasig | 1 | 120 | 450 | 96.3 | Nein | 65 | Nein | 16 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
AFORE - HNS 3600 TL | 3600 | einphasig | 1 | 120 | 450 | 96.3 | Nein | 65 | Nein | 16 | Primo 3.6-1 | IG Plus 35V-1 |  |  |  | 1 | Primo 3.6-1 | 4,210,067 | - | 1 | IG Plus 35V-1 | 4,210,015 | - | - | - | - | - | - | - | -
AFORE - HNS 4000 TL | 4000 | einphasig | 1 | 120 | 450 | 96.5 | Nein | 65 | Nein | 16 | Primo 4.0-1 | IG Plus 50V-1 |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | 1 | IG Plus 50V-1 | 4,210,011 | - | - | - | - | - | - | - | -
AFORE - HNS 4500 TL | 4500 | einphasig | 1 | 120 | 450 | 96.5 | Nein | 65 | Nein | 19 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AFORE - HNS 5000 TL | 5000 | einphasig | 1 | 120 | 450 | 96.5 | Nein | 65 | Nein | 19 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AFORE - HNS 5500 TL | 5500 | einphasig | 1 | 120 | 450 | 96.5 | Nein | 65 | Nein | 19 | Primo 6.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AFORE - HNS 6000 TL | 6000 | einphasig | 1 | 120 | 450 | 96.6 | Nein | 65 | Nein | 19 | Primo 6.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AROS - SIRIO EASY 1500 | 1500 | einphasig | 1 | 150 | 450 | 95 | Nein | 20 | Nein | 11 | Galvo 1.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 1.5-1 | 4,200,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AROS - SIRIO EASY 2000 | 2000 | einphasig | 1 | 100 | 450 | 95.3 | Nein | 20 | Nein | 11 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AROS - SIRIO EASY 3000 | 3000 | einphasig | 1 | 100 | 500 | 96.2 | Nein | 20 | Nein | 12 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
AROS - SIRIO EVO 10000 | 10000 | dreiphasig | 2 | 150 | 900 | 97.6 | Ja | 65 | Nein | 50 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AROS - SIRIO EVO 12500 | 12500 | dreiphasig | 2 | 150 | 900 | 97.7 | Ja | 65 | Nein | 50 | Symo 12.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 12.5-3-M | 4,210,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AROS - SIRIO EVO 1500 | 1500 | einphasig | 1 | 100 | 720 | 93.3 | Nein | 65 | Nein | 24 | Galvo 1.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 1.5-1 | 4,200,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AROS - SIRIO EVO 2000 | 2000 | einphasig | 1 | 100 | 720 | 94.75 | Nein | 65 | Nein | 24 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AROS - SIRIO EVO 3000 | 3000 | einphasig | 1 | 150 | 720 | 95.65 | Nein | 65 | Nein | 24 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
AROS - SIRIO EVO 4000 | 4000 | einphasig | 1 | 150 | 720 | 96.15 | Nein | 65 | Nein | 24 | Primo 4.0-1 | IG Plus 50V-1 |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | 1 | IG Plus 50V-1 | 4,210,011 | - | - | - | - | - | - | - | -
AROS - SIRIO EVO 5000 | 5000 | einphasig | 2 | 150 | 720 | 96 | Ja | 65 | Nein | 35 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AROS - SIRIO EVO 6000 | 6000 | einphasig | 2 | 150 | 720 | 96.3 | Ja | 65 | Nein | 35 | Primo 6.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AROS - SIRIO K100 | 100000 | dreiphasig | 1 | 330 | 700 | 95.1 | Ja | 20 | Ja | 720 | AGILO 100.0-3 OUTD |  |  |  |  | 1 | AGILO 100.0-3 OUTD | 4,200,606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AROS - SIRIO K12 | 12000 | dreiphasig | 1 | 330 | 700 | 94.8 | Ja | 20 | Ja | 310 | Symo 12.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 12.5-3-M | 4,210,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AROS - SIRIO K15 | 15000 | dreiphasig | 1 | 330 | 700 | 94.8 | Ja | 20 | Ja | 320 | Symo 15.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 15.0-3-M | 4,210,052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AROS - SIRIO K18 | 18000 | dreiphasig | 1 | 330 | 700 | 94.8 | Ja | 20 | Ja | 340 | Symo 17.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 17.5-3-M | 4,210,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AROS - SIRIO K25 | 25000 | dreiphasig | 1 | 330 | 700 | 94.9 | Ja | 20 | Ja | 350 | ECO 25.0-3-S |  |  |  |  | 1 | ECO 25.0-3-S | 4,210,056,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AROS - SIRIO K33 | 33000 | dreiphasig | 1 | 330 | 700 | 94.9 | Ja | 20 | Ja | 380 | Symo 17.5-3-M |  |  |  |  | 2 | Symo 17.5-3-M | 4,210,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AROS - SIRIO K40 | 40000 | dreiphasig | 1 | 330 | 700 | 95 | Ja | 20 | Ja | 420 | Symo 20.0-3-M |  |  |  |  | 2 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AROS - SIRIO K64 | 64000 | dreiphasig | 1 | 330 | 700 | 95 | Ja | 20 | Ja | 600 | ECO 27.0-3-S | Symo 20.0-3-M | Symo 17.5-3-M |  |  | 1 | ECO 27.0-3-S | 4,210,057,040 | + | 1 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | + | 1 | Symo 17.5-3-M | 4,210,053 | - | - | - | -
AROS - SIRIO K80 | 80000 | dreiphasig | 1 | 330 | 700 | 95 | Ja | 20 | Ja | 650 | AGILO 75.0-3 OUTD |  |  |  |  | 1 | AGILO 75.0-3 OUTD | 4,200,607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
BEGHELLI - 12000W TL | 12000 | dreiphasig | 2 | 300 | 800 | 97 | Nein | 65 | Nein | 48 | Symo 12.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 12.5-3-M | 4,210,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
BEGHELLI - 18000W TL | 18000 | dreiphasig | 2 | 300 | 800 | 97 | Nein | 65 | Nein | 50 | Symo 17.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 17.5-3-M | 4,210,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
BEGHELLI - 2100W TL | 2000 | einphasig | 1 | 125 | 450 | 95 | Nein | 65 | Nein | 15 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
BEGHELLI - 3000W | 3000 | einphasig | 1 | 260 | 490 | 94 | Ja | 66 | Ja | 30 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
BEGHELLI - 3000W TL | 3000 | einphasig | 2 | 125 | 450 | 95 | Nein | 65 | Nein | 18 | Primo 3.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
BEGHELLI - 3300W | 3300 | einphasig | 1 | 300 | 530 | 94 | Ja | 66 | Ja | 30 | Primo 3.5-1 | Galvo 3.1-1 | IG Plus 35V-1 |  |  | 1 | Primo 3.5-1 | 4,210,068 | - | 1 | Galvo 3.1-1 | 4,200,015 | - | 1 | IG Plus 35V-1 | 4,210,015 | - | - | - | -
BEGHELLI - 4500W TL | 4500 | einphasig | 2 | 125 | 450 | 95 | Nein | 65 | Nein | 22 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
BEGHELLI - 6000W TL | 6000 | einphasig | 2 | 125 | 450 | 95 | Nein | 65 | Nein | 30 | Primo 6.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
BEGHELLI - 9000W TL | 9000 | dreiphasig | 2 | 300 | 800 | 97 | Nein | 65 | Nein | 45 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Beijing Kinglong New Energy - SUNTEAMS 1500 | 1500 | einphasig | 1 | 200 | 430 | 94.5 | Nein | 65 | Nein | 14.1 | Galvo 1.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 1.5-1 | 4,200,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Beijing Kinglong New Energy - SUNTEAMS 2000 | 2000 | einphasig | 1 | 250 | 480 | 95.5 | Nein | 65 | Nein | 14.1 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Beijing Kinglong New Energy - SUNTEAMS 3000 | 3000 | einphasig | 1 | 250 | 480 | 95.5 | Nein | 65 | Nein | 14.1 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
Beijing Kinglong New Energy - SUNTEAMS 4000 | 4000 | einphasig | 1 | 250 | 530 | 97.5 | Nein | 65 | Nein | 20 | Primo 4.0-1 | IG Plus 50V-1 |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | 1 | IG Plus 50V-1 | 4,210,011 | - | - | - | - | - | - | - | -
Beijing Kinglong New Energy - SUNTEAMS 5000 | 5000 | einphasig | 1 | 280 | 530 | 97.5 | Nein | 65 | Nein | 20 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
BONFIGLIOLI - RPS 450 COMPACT 0030 | 27000 | dreiphasig | 1 | 425 | 875 | 94.4 | Ja | 20 | Ja | 400 | ECO 27.0-3-S |  |  |  |  | 1 | ECO 27.0-3-S | 4,210,057,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
BONFIGLIOLI - RPS 450 COMPACT 0060 | 54000 | dreiphasig | 1 | 425 | 875 | 94.9 | Ja | 20 | Ja | 650 | ECO 27.0-3-S |  |  |  |  | 2 | ECO 27.0-3-S | 4,210,057,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
BONFIGLIOLI - RPS 450 COMPACT 0120 | 108000 | dreiphasig | 1 | 425 | 875 | 95.9 | Ja | 20 | Ja | 950 | AGILO 100.0-3 |  |  |  |  | 1 | AGILO 100.0-3 | 4,200,505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
BONFIGLIOLI - RPS 450 COMPACT 0170 | 150000 | dreiphasig | 1 | 425 | 875 | 95.9 | Ja | 20 | Ja | 1200 | AGILO 75.0-3 |  |  |  |  | 2 | AGILO 75.0-3 | 4,200,506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CARLO GAVAZZI - ISG 1 31 | 2600 | einphasig | 1 | 150 | 470 | 93.2 | Nein | 65 | Ja | 16 | Galvo 2.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.5-1 | 4,200,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CARLO GAVAZZI - ISG 1 40 | 3500 | einphasig | 1 | 150 | 450 | 94.8 | Nein | 65 | Ja | 21.5 | Primo 3.5-1 | IG Plus 35V-1 |  |  |  | 1 | Primo 3.5-1 | 4,210,068 | - | 1 | IG Plus 35V-1 | 4,210,015 | - | - | - | - | - | - | - | -
CARLO GAVAZZI - ISG 1 60 | 5200 | einphasig | 2 | 150 | 470 | 93.2 | Nein | 65 | Ja | 32 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CARLO GAVAZZI - ISMG 1 45 IT | 3800 | einphasig | 2 | 100 | 450 | 95.4 | Nein | 65 | Nein | 22.5 | Primo 4.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CARLO GAVAZZI - ISMG 1 50 IT | 4400 | einphasig | 2 | 100 | 450 | 95.1 | Nein | 65 | Nein | 23 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CARLO GAVAZZI - ISMG 1 60 IT | 5100 | einphasig | 3 | 100 | 450 | 95.4 | Nein | 65 | Nein | 23 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CARLO GAVAZZI - ISMG 3 15 IT | 15000 | dreiphasig | 2 | 400 | 850 | 95.5 | Nein | 55 | Nein | 74.5 | Symo 15.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 15.0-3-M | 4,210,052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CARLO GAVAZZI - ISMG 3 20 IT | 21000 | dreiphasig | 2 | 400 | 850 | 96 | Nein | 55 | Nein | 74.5 | Symo 20.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CENTROSOLA AG - PS 10.1 Excellent | 10000 | dreiphasig | 3 | 420 | 850 | 95.6 | Ja | 55 | Nein | 34 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CENTROSOLA AG - PS 5.5 Excellent | 5500 | dreiphasig | 3 | 360 | 850 | 95.7 | Ja | 55 | Nein | 21.1 | Symo 5.0-3-M | Symo 6.0-3-M |  |  |  | 1 | Symo 5.0-3-M | 4,210,034 | - | 1 | Symo 6.0-3-M | 4,210,040 | - | - | - | - | - | - | - | -
CENTROSOLA AG - PS 5000 Powerstocc Excellent | 4400 | einphasig | 3 | 180 | 350 | 93.4 | Ja | 21 | Nein | 23 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CENTROSOLA AG - PS 6000 Powerstocc Excellent | 5000 | einphasig | 3 | 180 | 350 | 93.4 | Ja | 21 | Nein | 23 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CENTROSOLAR AG - PS 2000 Powerstocc Excellent | 1800 | einphasig | 1 | 180 | 350 | 91.6 | Ja | 21 | Nein | 14 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CENTROSOLAR AG - PS 3.0 Excellent | 3000 | einphasig | 1 | 380 | 850 | 95 | Ja | 55 | Nein | 19.8 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
CENTROSOLAR AG - PS 3.6 Excellent | 3600 | einphasig | 2 | 340 | 850 | 95.1 | Ja | 55 | Nein | 20 | Primo 3.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.6-1 | 4,210,067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CENTROSOLAR AG - PS 3000 Powerstocc Excellent | 3000 | einphasig | 2 | 180 | 350 | 92.9 | Ja | 21 | Nein | 20 | Primo 3.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CENTROSOLAR AG - PS 4.2 Excellent | 4200 | dreiphasig | 2 | 360 | 850 | 95.4 | Ja | 55 | Nein | 20.5 | Symo 4.5-3-M | Symo Hybrid 4.0-3-S |  |  |  | 1 | Symo 4.5-3-M | 4,210,033 | - | 1 | Symo Hybrid 4.0-3-S | 4,210,071 | - | - | - | - | - | - | - | -
CENTROSOLAR AG - PS 4000 Powerstocc Excellent | 3600 | einphasig | 2 | 180 | 350 | 93.4 | Ja | 21 | Nein | 20 | Primo 3.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.6-1 | 4,210,067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CENTROSOLAR AG - PS 7.0 Excellent | 7000 | dreiphasig | 2 | 400 | 850 | 95.3 | Ja | 55 | Nein | 33 | Symo 7.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 7.0-3-M | 4,210,041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CENTROSOLAR AG - PS 8.3 Excellent | 8300 | dreiphasig | 2 | 400 | 850 | 95.5 | Ja | 55 | Nein | 33 | Symo 8.2-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 8.2-3-M | 4,210,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CONERGY AG - CENTRAL 30 | 28000 | dreiphasig | 1 | 330 | 700 | 93.6 | Nein | 20 | Ja | 300 | ECO 27.0-3-S |  |  |  |  | 1 | ECO 27.0-3-S | 4,210,057,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CONERGY AG - CENTRAL 40 | 36000 | dreiphasig | 1 | 330 | 700 | 94.2 | Nein | 20 | Ja | 330 | Symo 20.0-3-M | Symo 15.0-3-M |  |  |  | 1 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | + | 1 | Symo 15.0-3-M | 4,210,052 | - | - | - | - | - | - | - | -
CONERGY AG - CENTRAL 50 | 44000 | dreiphasig | 1 | 330 | 700 | 94.5 | Nein | 20 | Ja | 420 | Symo 20.0-3-M |  |  |  |  | 2 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CONERGY AG - IPG 11T | 11000 | dreiphasig | 1 | 400 | 800 | 97 | Ja | 65 | Nein | 44 | Symo 12.5-3-M | Symo 10.0-3-M |  |  |  | 1 | Symo 12.5-3-M | 4,210,051 | - | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | -
CONERGY AG - IPG 15T | 15000 | dreiphasig | 1 | 450 | 800 | 97.4 | Ja | 65 | Nein | 44 | Symo 15.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 15.0-3-M | 4,210,052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CONERGY AG - IPG 2000 Vision | 2000 | einphasig | 1 | 200 | 750 | 93.6 | Nein | 65 | Nein | 23 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CONERGY AG - IPG 3000 Vision | 2800 | einphasig | 1 | 200 | 750 | 94.5 | Nein | 65 | Nein | 24 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
CONERGY AG - IPG 3S | 3000 | einphasig | 1 | 250 | 750 | 96.4 | Ja | 65 | Nein | 22 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
CONERGY AG - IPG 4000 Vision | 3800 | einphasig | 1 | 200 | 750 | 95 | Nein | 65 | Nein | 27 | Primo 4.0-1 | IG Plus 50V-1 |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | 1 | IG Plus 50V-1 | 4,210,011 | - | - | - | - | - | - | - | -
CONERGY AG - IPG 4S | 4000 | einphasig | 1 | 250 | 750 | 96.8 | Ja | 65 | Nein | 22 | Primo 4.0-1 | IG Plus 50V-1 |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | 1 | IG Plus 50V-1 | 4,210,011 | - | - | - | - | - | - | - | -
CONERGY AG - IPG 5000 Vision | 5000 | einphasig | 1 | 200 | 750 | 96 | Nein | 65 | Nein | 28 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CONERGY AG - IPG 5S | 5000 | einphasig | 1 | 275 | 750 | 97 | Ja | 65 | Nein | 22 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CONERGY AG - IPG 8T | 8000 | dreiphasig | 1 | 350 | 800 | 96.4 | Ja | 65 | Nein | 44 | Symo 8.2-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 8.2-3-M | 4,210,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CONERGY AG - WR 1700 | 1500 | einphasig | 1 | 150 | 400 | 91.4 | Nein | 21 | Ja | 9 | Galvo 1.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 1.5-1 | 4,200,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CONERGY AG - WR 2300 | 2000 | einphasig | 1 | 150 | 400 | 92.3 | Nein | 21 | Ja | 9 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CONERGY AG - WR 3300 | 2650 | einphasig | 1 | 150 | 400 | 92.7 | Nein | 21 | Ja | 9 | Galvo 2.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.5-1 | 4,200,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CONERGY AG - WR 4600 | 4100 | einphasig | 1 | 150 | 400 | 93.5 | Nein | 21 | Ja | 16 | Primo 4.0-1 | IG Plus 50V-1 |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | 1 | IG Plus 50V-1 | 4,210,011 | - | - | - | - | - | - | - | -
CONERGY AG - WR 5900 E | 5000 | einphasig | 1 | 150 | 400 | 93.5 | Nein | 21 | Ja | 16 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DANFOSS - TLX 10K + | 10000 | dreiphasig | 2 | 430 | 800 | 97 | Ja | 54 | Nein | 35 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DANFOSS - TLX 10K Pro + | 10000 | dreiphasig | 2 | 430 | 800 | 97 | Ja | 54 | Nein | 35 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DANFOSS - TLX 12.5K + | 12500 | dreiphasig | 3 | 430 | 800 | 97 | Ja | 54 | Nein | 35 | Symo 12.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 12.5-3-M | 4,210,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DANFOSS - TLX 12.5K Pro + | 12500 | dreiphasig | 3 | 430 | 800 | 97 | Ja | 54 | Nein | 35 | Symo 12.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 12.5-3-M | 4,210,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DANFOSS - TLX 15K + | 15000 | dreiphasig | 3 | 430 | 800 | 97 | Ja | 54 | Nein | 35 | Symo 15.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 15.0-3-M | 4,210,052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DANFOSS - TLX 15K Pro + | 15000 | dreiphasig | 3 | 430 | 800 | 97 | Ja | 54 | Nein | 35 | Symo 15.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 15.0-3-M | 4,210,052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DANFOSS - TLX 6K + | 6000 | dreiphasig | 2 | 260 | 800 | 96.5 | Ja | 54 | Nein | 35 | Symo 6.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 6.0-3-M | 4,210,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DANFOSS - TLX 6K Pro + | 6000 | dreiphasig | 2 | 260 | 800 | 96.5 | Ja | 54 | Nein | 35 | Symo 6.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 6.0-3-M | 4,210,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DANFOSS - TLX 8K + | 8000 | dreiphasig | 2 | 345 | 800 | 97 | Ja | 54 | Nein | 35 | Symo 8.2-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 8.2-3-M | 4,210,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DANFOSS - TLX 8K Pro + | 8000 | dreiphasig | 2 | 345 | 800 | 97 | Ja | 54 | Nein | 35 | Symo 8.2-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 8.2-3-M | 4,210,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DANFOSS - ULX 1800i | 1800 | einphasig | 1 | 260 | 500 | 91.6 | Ja | 21 | Ja | 14 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DANFOSS - ULX 1800o | 1800 | einphasig | 1 | 260 | 500 | 91.6 | Ja | 54 | Ja | 17 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DANFOSS - ULX 3000i | 3000 | einphasig | 2 | 260 | 500 | 92.9 | Ja | 21 | Ja | 20 | Primo 3.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DANFOSS - ULX 3000o | 3000 | einphasig | 2 | 260 | 500 | 92.9 | Ja | 54 | Ja | 20 | Primo 3.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DANFOSS - ULX 3600i | 3600 | einphasig | 2 | 260 | 500 | 93.4 | Ja | 21 | Ja | 20 | Primo 3.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.6-1 | 4,210,067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DANFOSS - ULX 3600o | 3600 | einphasig | 2 | 260 | 500 | 93.4 | Ja | 54 | Ja | 20 | Primo 3.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.6-1 | 4,210,067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DANFOSS - ULX 5400i | 5400 | einphasig | 3 | 260 | 500 | 93.4 | Ja | 21 | Ja | 23 | Primo 5.0-1 | Primo 6.0-1 |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | -
DANFOSS - ULX 5400o | 5400 | einphasig | 3 | 260 | 500 | 93.4 | Ja | 54 | Ja | 23 | Primo 5.0-1 | Primo 6.0-1 |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | -
DELTA ENERGY SYSTEMS - SI 1900 | 1900 | einphasig | 1 | 180 | 350 | 92 | Nein | 65 | Ja | 12 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DELTA ENERGY SYSTEMS - SI 2000 | 2000 | einphasig | 1 | 150 | 450 | 93.8 | Nein | 65 | Ja | 14 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DELTA ENERGY SYSTEMS - SI 2500 | 2500 | einphasig | 1 | 150 | 450 | 95.6 | Nein | 65 | Ja | 14 | Galvo 2.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.5-1 | 4,200,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DELTA ENERGY SYSTEMS - SI 3300 | 3300 | einphasig | 1 | 150 | 450 | 96 | Nein | 65 | Ja | 21.5 | Primo 3.5-1 | Galvo 3.1-1 | IG Plus 35V-1 |  |  | 1 | Primo 3.5-1 | 4,210,068 | - | 1 | Galvo 3.1-1 | 4,200,015 | - | 1 | IG Plus 35V-1 | 4,210,015 | - | - | - | -
DELTA ENERGY SYSTEMS - SI 5000 | 5000 | einphasig | 1 | 150 | 450 | 95.6 | Nein | 65 | Ja | 32 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DELTA ENERGY SYSTEMS - SOLIVIA 10 TL | 10000 | dreiphasig | 2 | 350 | 850 | 97.8 | Ja | 65 | Nein | 41 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DELTA ENERGY SYSTEMS - SOLIVIA 10 TR | 10000 | dreiphasig | 1 | 380 | 850 | 95.6 | Ja | 65 | Ja | 39 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DELTA ENERGY SYSTEMS - SOLIVIA 11 TR | 11000 | dreiphasig | 1 | 380 | 850 | 95.6 | Ja | 65 | Ja | 39 | Symo 12.5-3-M | Symo 10.0-3-M |  |  |  | 1 | Symo 12.5-3-M | 4,210,051 | - | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | -
DELTA ENERGY SYSTEMS - SOLIVIA 15 TL | 15000 | dreiphasig | 2 | 350 | 800 | 97.8 | Ja | 65 | Nein | 67.2 | Symo 15.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 15.0-3-M | 4,210,052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DELTA ENERGY SYSTEMS - SOLIVIA 2.0 EU G4 TR | 2000 | einphasig | 1 | 150 | 480 | 93.1 | Ja | 65 | Ja | 21 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DELTA ENERGY SYSTEMS - SOLIVIA 2.5 EU G4 TR | 2500 | einphasig | 1 | 150 | 480 | 94.3 | Ja | 65 | Ja | 21 | Galvo 2.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.5-1 | 4,200,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DELTA ENERGY SYSTEMS - SOLIVIA 20 TL | 20000 | dreiphasig | 2 | 350 | 800 | 97.8 | Ja | 65 | Nein | 67.2 | Symo 20.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DELTA ENERGY SYSTEMS - SOLIVIA 3.0 EU G4 TR | 3000 | einphasig | 1 | 150 | 480 | 94.6 | Ja | 65 | Ja | 21 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
DELTA ENERGY SYSTEMS - SOLIVIA 3.3 EU G4 TR | 3300 | einphasig | 1 | 150 | 480 | 94.7 | Ja | 65 | Ja | 21 | Primo 3.5-1 | Galvo 3.1-1 | IG Plus 35V-1 |  |  | 1 | Primo 3.5-1 | 4,210,068 | - | 1 | Galvo 3.1-1 | 4,200,015 | - | 1 | IG Plus 35V-1 | 4,210,015 | - | - | - | -
DELTA ENERGY SYSTEMS - SOLIVIA 3.6 EU G4 TR | 3600 | einphasig | 1 | 170 | 480 | 94.6 | Ja | 65 | Ja | 21 | Primo 3.6-1 | IG Plus 35V-1 |  |  |  | 1 | Primo 3.6-1 | 4,210,067 | - | 1 | IG Plus 35V-1 | 4,210,015 | - | - | - | - | - | - | - | -
DELTA ENERGY SYSTEMS - SOLIVIA 30 TL | 30000 | dreiphasig | 2 | 480 | 800 | 97.9 | Ja | 65 | Nein | 72.2 | ECO 27.0-3-S |  |  |  |  | 1 | ECO 27.0-3-S | 4,210,057,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DELTA ENERGY SYSTEMS - SOLIVIA 5.0 EU G4 TR | 5000 | einphasig | 1 | 150 | 480 | 94.7 | Ja | 65 | Ja | 31 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DIEHL AKO - PLATINUM 2100 S | 1900 | einphasig | 1 | 200 | 500 | 94.1 | Nein | 54 | Ja | 28 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DIEHL AKO - PLATINUM 3100 S | 2700 | einphasig | 1 | 300 | 750 | 94.4 | Nein | 54 | Ja | 36 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
DIEHL AKO - PLATINUM 3800 S | 3500 | einphasig | 1 | 300 | 750 | 94.7 | Nein | 54 | Ja | 43 | Primo 3.5-1 | IG Plus 35V-1 |  |  |  | 1 | Primo 3.5-1 | 4,210,068 | - | 1 | IG Plus 35V-1 | 4,210,015 | - | - | - | - | - | - | - | -
DIEHL AKO - PLATINUM 4300 TL | 4100 | einphasig | 1 | 351 | 710 | 96.8 | Nein | 66 | Nein | 27 | Primo 4.0-1 | IG Plus 50V-1 |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | 1 | IG Plus 50V-1 | 4,210,011 | - | - | - | - | - | - | - | -
DIEHL AKO - PLATINUM 4600 S | 4100 | einphasig | 1 | 300 | 750 | 94.7 | Nein | 54 | Ja | 43 | Primo 4.0-1 | IG Plus 50V-1 |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | 1 | IG Plus 50V-1 | 4,210,011 | - | - | - | - | - | - | - | -
DIEHL AKO - PLATINUM 4800 TL | 4600 | einphasig | 1 | 348 | 710 | 97 | Nein | 66 | Nein | 28 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DIEHL AKO - PLATINUM 5300 TL | 5000 | einphasig | 1 | 349 | 710 | 97 | Nein | 66 | Nein | 28 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DIEHL AKO - PLATINUM 6300 TL | 6000 | einphasig | 1 | 350 | 710 | 97.3 | Nein | 66 | Nein | 29 | Primo 6.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DIEHL AKO - PLATINUM 7200 TL | 6900 | einphasig | 1 | 351 | 710 | 97.6 | Nein | 66 | Nein | 29 | Primo 8.2-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 8.2-1 | 4,210,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
EATON - ISG10-4000/1-l | 4000 | einphasig | 1 | 150 | 450 | 95 | Nein | 65 | Nein | 19.5 | Primo 4.0-1 | IG Plus 50V-1 |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | 1 | IG Plus 50V-1 | 4,210,011 | - | - | - | - | - | - | - | -
EATON - ISG10-6000/1-l | 6000 | einphasig | 1 | 150 | 500 | 95 | Nein | 65 | Nein | 31.5 | Primo 6.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
EATON - ISG1l-1500/1-l | 1500 | einphasig | 1 | 150 | 405 | 94 | Nein | 43 | Nein | 9.2 | Galvo 1.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 1.5-1 | 4,200,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
EATON - ISG1l-2000/1-l | 2000 | einphasig | 1 | 150 | 450 | 95 | Nein | 43 | Nein | 11.5 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
EATON - ISG1l-2800/1-l | 2800 | einphasig | 1 | 150 | 450 | 95 | Nein | 43 | Nein | 12.5 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
EATON - ISG1l-3300/1-l | 3300 | einphasig | 1 | 150 | 450 | 95 | Nein | 43 | Nein | 16.4 | Primo 3.5-1 | Galvo 3.1-1 | IG Plus 35V-1 |  |  | 1 | Primo 3.5-1 | 4,210,068 | - | 1 | Galvo 3.1-1 | 4,200,015 | - | 1 | IG Plus 35V-1 | 4,210,015 | - | - | - | -
EATON - ISG1l-4000/1-l | 4000 | einphasig | 1 | 150 | 450 | 95 | Nein | 43 | Nein | 16.4 | Primo 4.0-1 | IG Plus 50V-1 |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | 1 | IG Plus 50V-1 | 4,210,011 | - | - | - | - | - | - | - | -
EATON - ISG30-4600/1-l | 4600 | einphasig | 3 | 125 | 700 | 94.5 | Nein | 65 | Nein | 27 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
EFFEKTA REGELTECHNIK - ES2200 | 2000 | einphasig | 1 | 150 | 450 | 94 | Nein | 65 | Nein | 27 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
EFFEKTA REGELTECHNIK - ES3300 | 3000 | einphasig | 1 | 150 | 450 | 94 | Nein | 65 | Nein | 27 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 |  |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | - | - | - | - | - | - | -
EFFEKTA REGELTECHNIK - ES4200 | 4000 | einphasig | 2 | 150 | 450 | 94 | Nein | 65 | Nein | 29 | Primo 4.0-1 | IG Plus 50V-1 |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | 1 | IG Plus 50V-1 | 4,210,011 | - | - | - | - | - | - | - | -
EFFEKTA REGELTECHNIK - ES5000 | 4600 | einphasig | 2 | 150 | 450 | 94 | Nein | 65 | Nein | 29 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ELETTRONICA SANTERNO - SUNWAY M PLUS 2600 E | 2000 | einphasig | 2 | 156 | 585 | 92.6 | Nein | 65 | Ja | 42 | Primo 3.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ELETTRONICA SANTERNO - SUNWAY M PLUS 3600 | 3000 | einphasig | 2 | 260 | 585 | 92.6 | Nein | 65 | Ja | 45 | Primo 3.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ELETTRONICA SANTERNO - SUNWAY M PLUS 3600 E | 3000 | einphasig | 2 | 156 | 585 | 93.1 | Nein | 54 | Ja | 55 | Primo 3.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ELETTRONICA SANTERNO - SUNWAY M PLUS 4300 | 3600 | einphasig | 2 | 260 | 585 | 94.1 | Nein | 65 | Ja | 45 | Primo 3.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.6-1 | 4,210,067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ELETTRONICA SANTERNO - SUNWAY M PLUS 4300 E | 3600 | einphasig | 2 | 156 | 585 | 93.1 | Nein | 54 | Ja | 55 | Primo 3.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.6-1 | 4,210,067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ELETTRONICA SANTERNO - SUNWAY M PLUS 5300 | 4500 | einphasig | 2 | 260 | 585 | 94.8 | Nein | 54 | Ja | 55 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ELETTRONICA SANTERNO - SUNWAY M PLUS 6400 | 5400 | einphasig | 2 | 260 | 585 | 95.1 | Nein | 54 | Ja | 55 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ELETTRONICA SANTERNO - SUNWAY M PLUS 7800 | 6600 | einphasig | 2 | 260 | 585 | 94.8 | Nein | 54 | Ja | 63 | Primo 8.2-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 8.2-1 | 4,210,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ELIT - ELIOS 2200 | 2000 | einphasig | 1 | 150 | 450 | 96 | Nein | 65 | Nein | 20 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ELIT - ELIOS 3300 | 3000 | einphasig | 1 | 150 | 450 | 96 | Nein | 65 | Nein | 20 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
ELIT - ELIOS 4200 | 4000 | einphasig | 1 | 150 | 450 | 96 | Nein | 65 | Nein | 25 | Primo 4.0-1 | IG Plus 50V-1 |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | 1 | IG Plus 50V-1 | 4,210,011 | - | - | - | - | - | - | - | -
ELIT - ELIOS 5000 | 5000 | einphasig | 1 | 150 | 450 | 96 | Nein | 65 | Nein | 25 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ELPOWER - CLEANVERTER PV 10 | 10000 | dreiphasig | 1 | 400 | 800 | 96 | Ja | 54 | Ja | 330 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ELPOWER - CLEANVERTER PV 15 | 15000 | dreiphasig | 1 | 400 | 800 | 96 | Ja | 54 | Ja | 350 | Symo 15.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 15.0-3-M | 4,210,052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ELPOWER - CLEANVERTER PV 20 | 20000 | dreiphasig | 1 | 400 | 800 | 96 | Ja | 54 | Ja | 380 | Symo 20.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ELPOWER - CLEANVERTER PV 25 | 25000 | dreiphasig | 1 | 400 | 800 | 96 | Ja | 54 | Ja | 400 | ECO 25.0-3-S |  |  |  |  | 1 | ECO 25.0-3-S | 4,210,056,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ELPOWER - CLEANVERTER PV 30 | 30000 | dreiphasig | 1 | 400 | 800 | 96 | Ja | 54 | Ja | 420 | ECO 27.0-3-S | Symo 15.0-3-M |  |  |  | 1 | ECO 27.0-3-S | 4,210,057,040 | - | 2 | Symo 15.0-3-M | 4,210,052 | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG PLUS 100 V-1 | 8000 | einphasig | 1 | 230 | 500 | 95.2 | Ja | 54 | Ja | 36.9 | Primo 8.2-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 8.2-1 | 4,210,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG PLUS 100 V-2 | 8000 | zweiphasig | 1 | 230 | 500 | 95.2 | Ja | 54 | Ja | 36.9 | Symo 8.2-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 8.2-3-M | 4,210,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG PLUS 100 V-3 | 8000 | dreiphasig | 1 | 230 | 500 | 95.3 | Ja | 54 | Ja | 49.2 | Symo 8.2-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 8.2-3-M | 4,210,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG PLUS 100-1 | 8000 | einphasig | 1 | 230 | 500 | 95.5 | Ja | 44 | Ja | 37 | Primo 8.2-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 8.2-1 | 4,210,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG PLUS 100-2 | 8000 | zweiphasig | 1 | 230 | 500 | 95.5 | Ja | 44 | Ja | 37 | Symo 8.2-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 8.2-3-M | 4,210,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG PLUS 120 V-3 | 10000 | dreiphasig | 1 | 230 | 500 | 95.4 | Ja | 54 | Ja | 49.2 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG PLUS 120-3 | 10000 | dreiphasig | 1 | 230 | 500 | 95.5 | Ja | 44 | Ja | 49 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG PLUS 150 V-3 | 12000 | dreiphasig | 1 | 230 | 500 | 95.4 | Ja | 54 | Ja | 49.2 | Symo 12.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 12.5-3-M | 4,210,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG PLUS 150-3 | 12000 | dreiphasig | 1 | 230 | 500 | 95.5 | Ja | 44 | Ja | 49 | Symo 12.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 12.5-3-M | 4,210,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG PLUS 25 V-1 | 2500 | einphasig | 1 | 230 | 500 | 94.6 | Ja | 54 | Ja | 23.8 | Galvo 2.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.5-1 | 4,200,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG PLUS 30 V-1 | 3000 | einphasig | 1 | 230 | 500 | 94.8 | Ja | 54 | Ja | 23.8 | Galvo 3.0-1 | Primo 3.0-1 |  |  |  | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG PLUS 35 V-1 | 3500 | einphasig | 1 | 230 | 500 | 95 | Ja | 54 | Ja | 23.8 | Primo 3.5-1 | Galvo 3.1-1 |  |  |  | 1 | Primo 3.5-1 | 4,210,068 | - | 1 | Galvo 3.1-1 | 4,200,015 | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG PLUS 35-1 | 3500 | einphasig | 1 | 230 | 500 | 95 | Ja | 44 | Ja | 25 | Primo 3.5-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.5-1 | 4,210,068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG PLUS 50 V-1 | 4000 | einphasig | 1 | 230 | 500 | 95 | Ja | 54 | Ja | 23.8 | Primo 4.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG PLUS 50-1 | 4000 | einphasig | 1 | 230 | 500 | 95.1 | Ja | 44 | Ja | 25 | Primo 4.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG PLUS 55 V-1 | 5000 | einphasig | 1 | 230 | 500 | 94.9 | Ja | 54 | Ja | 36.9 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG PLUS 55 V-2 | 5000 | zweiphasig | 1 | 230 | 500 | 94.9 | Ja | 54 | Ja | 36.9 | Symo 5.0-3-M | Symo Hybrid 5.0-3-S |  |  |  | 1 | Symo 5.0-3-M | 4,210,034 | - | 1 | Symo Hybrid 5.0-3-S | 4,210,072 | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG PLUS 55 V-3 | 5000 | dreiphasig | 1 | 230 | 500 | 94.9 | Ja | 54 | Ja | 49.2 | Symo 5.0-3-M | Symo Hybrid 5.0-3-S |  |  |  | 1 | Symo 5.0-3-M | 4,210,034 | - | 1 | Symo Hybrid 5.0-3-S | 4,210,072 | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG PLUS 60 V-1 | 6000 | einphasig | 1 | 230 | 500 | 95 | Ja | 54 | Ja | 36.9 | Primo 6.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG PLUS 60 V-2 | 6000 | zweiphasig | 1 | 230 | 500 | 95 | Ja | 54 | Ja | 36.9 | Symo 6.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 6.0-3-M | 4,210,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG PLUS 60 V-3 | 6000 | dreiphasig | 1 | 230 | 500 | 95 | Ja | 54 | Ja | 49.2 | Symo 6.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 6.0-3-M | 4,210,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG PLUS 70 V-1 | 6500 | einphasig | 1 | 230 | 500 | 95 | Ja | 54 | Ja | 36.9 | Primo 6.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG PLUS 70 V-2 | 6500 | zweiphasig | 1 | 230 | 500 | 95.1 | Ja | 54 | Ja | 36.9 | Symo 6.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 6.0-3-M | 4,210,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG PLUS 70-1 | 6500 | einphasig | 1 | 230 | 500 | 95.4 | Ja | 44 | Ja | 37 | Primo 6.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG PLUS 70-2 | 6500 | zweiphasig | 1 | 230 | 500 | 95.4 | Ja | 44 | Ja | 37 | Symo 7.0-3-M | Symo 6.0-3-M |  |  |  | 1 | Symo 7.0-3-M | 4,210,041 | - | 1 | Symo 6.0-3-M | 4,210,040 | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG PLUS 80 V-3 | 7000 | dreiphasig | 1 | 230 | 500 | 95.1 | Ja | 54 | Ja | 49.2 | Symo 6.0-3-M | Symo 8.2-3-M |  |  |  | 1 | Symo 6.0-3-M | 4,210,040 | - | 1 | Symo 8.2-3-M | 4,210,039 | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG TL 3.0 | 3000 | einphasig | 1 | 350 | 700 | 97.1 | Ja | 55 | Nein | 19.1 | Primo 3.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG TL 3.6 | 3650 | einphasig | 1 | 350 | 700 | 97.2 | Ja | 55 | Nein | 19.1 | Primo 3.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.6-1 | 4,210,067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG TL 4.0 | 4000 | einphasig | 1 | 350 | 700 | 97.3 | Ja | 55 | Nein | 19.1 | Primo 4.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG TL 4.6 | 4600 | einphasig | 1 | 350 | 700 | 97.3 | Ja | 55 | Nein | 19.1 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG TL 5.0 | 5000 | einphasig | 1 | 350 | 700 | 97.3 | Ja | 55 | Nein | 19.1 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG15 IP21 | 1500 | einphasig | 1 | 150 | 400 | 91.4 | Nein | 21 | Ja | 9 | Galvo 1.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 1.5-1 | 4,200,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG15 IP45 | 1500 | einphasig | 1 | 150 | 400 | 91.4 | Nein | 45 | Ja | 12 | Galvo 1.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 1.5-1 | 4,200,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG20 IP21 | 2000 | einphasig | 1 | 150 | 400 | 92.3 | Nein | 21 | Ja | 9 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG20 IP45 | 2000 | einphasig | 1 | 150 | 400 | 92.3 | Nein | 45 | Ja | 12 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG30 IP21 | 2650 | einphasig | 1 | 150 | 400 | 92.9 | Nein | 21 | Ja | 9 | Galvo 3.0-1 | Primo 3.0-1 |  |  |  | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG30 IP45 | 2650 | einphasig | 1 | 150 | 400 | 92.9 | Nein | 45 | Ja | 12 | Galvo 3.0-1 | Primo 3.0-1 |  |  |  | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG40 IP21 | 4100 | einphasig | 1 | 150 | 400 | 93.2 | Nein | 21 | Ja | 16 | Primo 4.0-1 | IG Plus 50V-1 |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | 1 | IG Plus 50V-1 | 4,210,011 | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG40 IP45 | 4100 | einphasig | 1 | 150 | 400 | 93.2 | Nein | 45 | Ja | 20 | Primo 4.0-1 | IG Plus 50V-1 |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | 1 | IG Plus 50V-1 | 4,210,011 | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG400 | 32000 | dreiphasig | 1 | 210 | 420 | 93.4 | Ja | 20 | Ja | 245 | Symo 17.5-3-M |  |  |  |  | 2 | Symo 17.5-3-M | 4,210,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG500 | 40000 | dreiphasig | 1 | 210 | 420 | 93.5 | Ja | 20 | Ja | 265 | Symo 20.0-3-M |  |  |  |  | 2 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG60HV IP21 | 5000 | einphasig | 1 | 150 | 400 | 93.5 | Nein | 21 | Ja | 16 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FRONIUS - IG60HV IP45 | 5000 | einphasig | 1 | 150 | 400 | 93.5 | Nein | 45 | Ja | 20 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
GEFRAN - RADIUS APV 10k-4-TL-DM | 10000 | dreiphasig | 2 | 400 | 800 | 97.5 | Ja | 65 | Nein | 41 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
GEFRAN - RADIUS APV 12k-4-TL-DM | 12000 | dreiphasig | 2 | 400 | 800 | 97.5 | Ja | 65 | Nein | 41 | Symo 12.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 12.5-3-M | 4,210,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
GEFRAN - RADIUS APV 18k-4-TL-DM | 18000 | dreiphasig | 2 | 400 | 800 | 97.5 | Ja | 65 | Nein | 60 | Symo 17.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 17.5-3-M | 4,210,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
GEFRAN - RADIUS APV 20k-4-TL-DM | 20000 | dreiphasig | 2 | 400 | 800 | 97.5 | Ja | 65 | Nein | 60 | Symo 20.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
GEOPROTEK - GS 1500 | 1500 | einphasig | 1 | 100 | 500 | 94 | Ja | 65 | Nein | 14 | Galvo 1.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 1.5-1 | 4,200,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
GEOPROTEK - GS 2000 | 2000 | einphasig | 1 | 150 | 500 | 94 | Ja | 65 | Nein | 14 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
GEOPROTEK - GS 3000 | 3000 | einphasig | 1 | 150 | 500 | 94 | Ja | 65 | Nein | 14 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
GEOPROTEK - GS 4000 | 4000 | einphasig | 1 | 150 | 500 | 95 | Ja | 65 | Nein | 21 | Primo 4.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
GEOPROTEK - GS 6000 | 6000 | einphasig | 1 | 150 | 600 | 95 | Ja | 65 | Nein | 27 | Primo 6.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
GROWATT - 1500 | 1600 | einphasig | 1 | 175 | 450 | 96.5 | Ja | 65 | Nein | 11.5 | Galvo 1.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 1.5-1 | 4,200,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
GROWATT - 2000 | 2000 | einphasig | 1 | 195 | 450 | 96.5 | Ja | 65 | Nein | 11.7 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
GROWATT - 3000 | 2850 | einphasig | 1 | 250 | 450 | 96.5 | Ja | 65 | Nein | 12.2 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
GROWATT - 3600MTL-8 | 3600 | einphasig | 2 | 175 | 550 | 96.5 | Ja | 65 | Nein | 24 | Primo 3.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.6-1 | 4,210,067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
GROWATT - 4000 | 3680 | einphasig | 1 | 250 | 500 | 97.4 | Ja | 65 | Nein | 21 | Primo 3.6-1 | IG Plus 35V-1 |  |  |  | 1 | Primo 3.6-1 | 4,210,067 | - | 1 | IG Plus 35V-1 | 4,210,015 | - | - | - | - | - | - | - | -
GROWATT - 4200MTL-9 | 4200 | einphasig | 2 | 175 | 550 | 96.5 | Ja | 65 | Nein | 24 | Primo 4.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
GROWATT - 4400 | 4200 | einphasig | 1 | 250 | 500 | 97.4 | Ja | 65 | Nein | 21 | Primo 4.0-1 | IG Plus 50V-1 |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | 1 | IG Plus 50V-1 | 4,210,011 | - | - | - | - | - | - | - | -
GROWATT - 5000 | 4600 | einphasig | 1 | 250 | 500 | 97.4 | Ja | 65 | Nein | 21 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
GROWATT - 5000MTL-10 | 4600 | einphasig | 2 | 175 | 550 | 96.5 | Ja | 65 | Nein | 24 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
GROWATT - SUNGOLD 1500 | 1650 | einphasig | 1 | 175 | 450 | 96.5 | Ja | 65 | Nein | 11.5 | Galvo 1.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 1.5-1 | 4,200,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
GROWATT - SUNGOLD 2000 | 2000 | einphasig | 1 | 195 | 450 | 96.5 | Ja | 65 | Nein | 11.7 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
GROWATT - SUNGOLD 3000 | 2850 | einphasig | 1 | 250 | 450 | 96.5 | Ja | 65 | Nein | 12.2 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
GROWATT - SUNGOLD 5000 | 4600 | einphasig | 1 | 250 | 500 | 97.4 | Ja | 65 | Nein | 21 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
GTEC EUROPE - SUN GT 2800 | 2800 | einphasig | 1 | 150 | 450 | 95 | Nein | 65 | Nein | 14 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
GTEC EUROPE - SUN GT 6000 | 6000 | einphasig | 1 | 150 | 500 | 95 | Nein | 65 | Nein | 31.5 | Primo 6.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IBC SOLAR AG - SERVEMASTER 1650 HV | 1650 | einphasig | 1 | 260 | 500 | 91.6 | Ja | 54 | Ja | 17 | Galvo 1.5-1 | Galvo 2.0-1 |  |  |  | 1 | Galvo 1.5-1 | 4,200,011 | - | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | -
IBC SOLAR AG - SERVEMASTER 1650 MV | 1650 | einphasig | 1 | 180 | 350 | 91.6 | Ja | 54 | Ja | 17 | Galvo 1.5-1 | Galvo 2.0-1 |  |  |  | 1 | Galvo 1.5-1 | 4,200,011 | - | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | -
IBC SOLAR AG - SERVEMASTER 2750 HV | 2750 | einphasig | 2 | 260 | 500 | 92.9 | Ja | 54 | Ja | 20 | Primo 3.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IBC SOLAR AG - SERVEMASTER 2750 MV | 2750 | einphasig | 2 | 180 | 350 | 92.9 | Ja | 54 | Ja | 20 | Primo 3.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IBC SOLAR AG - SERVEMASTER 3300 HV | 3300 | einphasig | 2 | 260 | 500 | 93.4 | Ja | 54 | Ja | 20 | Primo 3.5-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.5-1 | 4,210,068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IBC SOLAR AG - SERVEMASTER 3300 MV | 3300 | einphasig | 2 | 180 | 350 | 93.4 | Ja | 54 | Ja | 20 | Primo 3.5-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.5-1 | 4,210,068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IBC SOLAR AG - SERVEMASTER 4600 HV | 4600 | einphasig | 3 | 260 | 500 | 93.4 | Ja | 54 | Ja | 23 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IBC SOLAR AG - SERVEMASTER 4600 MV | 4600 | einphasig | 3 | 180 | 350 | 93.4 | Ja | 54 | Ja | 23 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
INGETEAM - INGECON SUN 10 | 10000 | dreiphasig | 1 | 405 | 750 | 93.3 | Nein | 54 | Ja | 192 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
INGETEAM - INGECON SUN 12,5 | 12500 | dreiphasig | 1 | 405 | 750 | 93.5 | Nein | 54 | Ja | 192 | Symo 12.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 12.5-3-M | 4,210,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
INGETEAM - INGECON SUN 15 | 15000 | dreiphasig | 1 | 405 | 750 | 93.8 | Nein | 54 | Ja | 242 | Symo 15.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 15.0-3-M | 4,210,052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
INGETEAM - INGECON SUN 2,5 TL | 2500 | einphasig | 1 | 125 | 450 | 94.5 | Nein | 65 | Nein | 27 | Galvo 2.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.5-1 | 4,200,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
INGETEAM - INGECON SUN 20 | 20000 | dreiphasig | 1 | 405 | 750 | 93.4 | Nein | 54 | Ja | 250 | Symo 20.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
INGETEAM - INGECON SUN 25 | 25000 | dreiphasig | 1 | 405 | 750 | 94.5 | Nein | 54 | Ja | 250 | ECO 25.0-3-S |  |  |  |  | 1 | ECO 25.0-3-S | 4,210,056,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
INGETEAM - INGECON SUN 3 TL | 2800 | einphasig | 1 | 125 | 450 | 94.9 | Nein | 65 | Nein | 27 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
INGETEAM - INGECON SUN 3,3 TL | 3300 | einphasig | 1 | 125 | 450 | 94.9 | Nein | 54 | Nein | 28 | Primo 3.5-1 | Galvo 3.1-1 | IG Plus 35V-1 |  |  | 1 | Primo 3.5-1 | 4,210,068 | - | 1 | Galvo 3.1-1 | 4,200,015 | - | 1 | IG Plus 35V-1 | 4,210,015 | - | - | - | -
INGETEAM - INGECON SUN 3,8 TL | 3600 | einphasig | 1 | 125 | 450 | 95.3 | Nein | 54 | Nein | 28 | Primo 3.6-1 | IG Plus 35V-1 |  |  |  | 1 | Primo 3.6-1 | 4,210,067 | - | 1 | IG Plus 35V-1 | 4,210,015 | - | - | - | - | - | - | - | -
INGETEAM - INGECON SUN 4,6 TL | 4600 | einphasig | 1 | 125 | 450 | 95.5 | Nein | 54 | Nein | 28 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
INGETEAM - INGECON SUN 5 TL | 5000 | einphasig | 1 | 125 | 450 | 95.5 | Nein | 54 | Nein | 28 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
INGETEAM - INGECON SUN 6 TL | 5400 | einphasig | 1 | 125 | 450 | 95.6 | Nein | 54 | Nein | 28 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
INGETEAM - INGECON SUN POWER 50 | 50000 | dreiphasig | 1 | 405 | 750 | 94.3 | Ja | 20 | Ja | 900 | Symo 20.0-3-M | Symo 10.0-3-M |  |  |  | 2 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | + | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | -
INGETEAM - INGECON SUN POWER 60 | 60000 | dreiphasig | 1 | 405 | 750 | 94.7 | Ja | 20 | Ja | 900 | Symo 20.0-3-M |  |  |  |  | 3 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
INGETEAM - INGECON SUN POWER 70 | 70000 | dreiphasig | 1 | 405 | 750 | 96.1 | Ja | 20 | Ja | 1026 | AGILO 75.0-3 |  |  |  |  | 1 | AGILO 75.0-3 | 4,200,506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
INGETEAM - INGECON SUN POWER 80 | 80000 | dreiphasig | 1 | 405 | 750 | 96.2 | Ja | 20 | Ja | 1026 | AGILO 75.0-3 |  |  |  |  | 1 | AGILO 75.0-3 | 4,200,506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
INGETEAM - INGECON SUN POWER 90 | 90000 | dreiphasig | 1 | 405 | 750 | 95.8 | Ja | 20 | Ja | 1162 | AGILO 100.0-3 |  |  |  |  | 1 | AGILO 100.0-3 | 4,200,505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
INGETEAM - INGECON SUN POWER 100 | 100000 | dreiphasig | 1 | 405 | 750 | 95.7 | Ja | 20 | Ja | 1162 | AGILO 100.0-3 |  |  |  |  | 1 | AGILO 100.0-3 | 4,200,505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ITALCOEL - SGM 2100 | 2100 | einphasig | 1 | 200 | 380 | 91 | Nein | 20 | Ja | 62 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ITALCOEL - SGM 3100 | 3100 | einphasig | 1 | 200 | 380 | 91 | Nein | 20 | Ja | 65 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.1-1 |  |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.1-1 | 4,200,015 | - | - | - | - | - | - | - | -
ITALCOEL - SGM 4100 | 4100 | einphasig | 1 | 200 | 380 | 91 | Nein | 20 | Ja | 78 | Primo 4.6-1 | Primo 3.6V-1 | IG Plus 50V-1 |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | 1 | Primo 3.6V-1 | 4,210,067 | - | 1 | IG Plus 50V-1 | 4,210,011 | - | - | - | -
KACO - POWADOR 10.0 TL3 | 9000 | dreiphasig | 2 | 200 | 800 | 97.4 | Ja | 65 | Nein | 40 | Symo 10.0-3-M | Symo 8.2-3-M |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 12.0 TL3 | 10000 | dreiphasig | 2 | 200 | 800 | 97.5 | Ja | 65 | Nein | 40 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 14.0 TL3 | 12500 | dreiphasig | 2 | 200 | 800 | 97.6 | Ja | 65 | Nein | 40 | Symo 12.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 12.5-3-M | 4,210,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 16.0 TR3 | 13500 | dreiphasig | 3 | 200 | 510 | 95.6 | Ja | 54 | Ja | 80 | IG Plus 80V-3 |  |  |  |  | 2 | IG Plus 80V-3 | 4,210,026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 18.0 TL3 | 15000 | dreiphasig | 2 | 200 | 800 | 97.7 | Ja | 65 | Nein | 40 | Symo 15.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 15.0-3-M | 4,210,052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 18.0 TR3 | 15000 | dreiphasig | 3 | 200 | 510 | 95.7 | Ja | 54 | Ja | 80 | IG Plus 100V-3 | IG Plus 80V-3 |  |  |  | 1 | IG Plus 100V-3 | 4,210,020 | - | 1 | IG Plus 80V-3 | 4,210,026 | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 2200 | 1650 | einphasig | 1 | 125 | 510 | 95.3 | Ja | 54 | Nein | 14.5 | Galvo 1.5-1 | Galvo 2.0-1 |  |  |  | 1 | Galvo 1.5-1 | 4,200,011 | - | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 30.0 TL3 | 25000 | dreiphasig | 3 | 200 | 800 | 97.8 | Ja | 54 | Nein | 151 | ECO 25.0-3-S |  |  |  |  | 1 | ECO 25.0-3-S | 4,210,056,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 3000 SE | 3000 | einphasig | 1 | 260 | 510 | 95.4 | Ja | 54 | Ja | 20 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
KACO - POWADOR 3200 | 2600 | einphasig | 1 | 350 | 600 | 95.8 | Ja | 54 | Nein | 19 | Primo 3.0-1 | Galvo 2.5-1 |  |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 2.5-1 | 4,200,013 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
KACO - POWADOR 3200 | 2500 | einphasig | 1 | 200 | 510 | 95.4 | Ja | 54 | Nein | 20 | Galvo 2.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.5-1 | 4,200,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 33.0 TL3 | 27500 | dreiphasig | 3 | 200 | 800 | 97.8 | Ja | 54 | Nein | 151 | ECO 27.0-3-S |  |  |  |  | 1 | ECO 27.0-3-S | 4,210,057,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 36.0 TL3 | 30000 | dreiphasig | 3 | 200 | 800 | 97.8 | Ja | 54 | Nein | 151 | ECO 27.0-3-S | Symo 15.0-3-M |  |  |  | 1 | ECO 27.0-3-S | 4,210,057,040 | - | 2 | Symo 15.0-3-M | 4,210,052 | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 39.0 TL3 | 33000 | dreiphasig | 3 | 200 | 800 | 97.8 | Ja | 54 | Nein | 151 | Symo 20.0-3-M | Symo 12.5-3-M |  |  |  | 1 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 4202 | 3500 | einphasig | 1 | 200 | 510 | 95.1 | Ja | 54 | Nein | 26 | Primo 3.5-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.5-1 | 4,210,068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 4400 | 3600 | einphasig | 1 | 350 | 600 | 95.9 | Ja | 54 | Nein | 21 | Primo 3.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.6-1 | 4,210,067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 48.0 TL3 PARK | 40000 | dreiphasig | 3 | 200 | 800 | 97.9 | Ja | 54 | Nein | 151 | Symo 20.0-3-M |  |  |  |  | 2 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 5002 | 4200 | einphasig | 1 | 200 | 510 | 95.3 | Ja | 54 | Nein | 28 | Primo 4.0-1 | Primo 4.6-1 |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 5300 | 4400 | einphasig | 1 | 350 | 600 | 95.8 | Ja | 54 | Nein | 26 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 5300 SUPREME | 4400 | einphasig | 1 | 350 | 510 | 96.6 | Ja | 54 | Nein | 26 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 5500 | 4600 | einphasig | 1 | 350 | 600 | 95.7 | Ja | 54 | Nein | 28 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 6.0 TL3 | 5000 | dreiphasig | 2 | 240 | 800 | 97 | Ja | 65 | Nein | 30 | Symo 5.0-3-M | Symo Hybrid 5.0-3-S |  |  |  | 1 | Symo 5.0-3-M | 4,210,034 | - | 1 | Symo Hybrid 5.0-3-S | 4,210,072 | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 60.0 TL3 | 49900 | dreiphasig | 3 | 200 | 800 | 97.8 | Ja | 54 | Nein | 165 | ECO 25.0-3-S |  |  |  |  | 2 | ECO 25.0-3-S | 4,210,056,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 6002 | 5000 | einphasig | 1 | 200 | 510 | 95.3 | Ja | 54 | Nein | 28 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 6600 | 5500 | einphasig | 1 | 350 | 600 | 95.8 | Ja | 54 | Nein | 30 | Primo 6.0-1 | Primo 5.0-1 |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 7.8 TL3 | 6500 | dreiphasig | 2 | 310 | 800 | 97 | Ja | 65 | Nein | 30 | Symo 6.0-3-M | Symo 7.0-3 |  |  |  | 1 | Symo 6.0-3-M | 4,210,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 72.0 TL3 PARK | 60000 | dreiphasig | 3 | 200 | 850 | 97.8 | Ja | 54 | Nein | 165 | Symo 20.0-3-M |  |  |  |  | 3 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 7700 | 6400 | einphasig | 1 | 350 | 600 | 96.2 | Ja | 54 | Nein | 38 | Primo 6.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 7700 SUPREME | 6400 | einphasig | 1 | 350 | 510 | 96.7 | Ja | 54 | Nein | 38 | Primo 6.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 7900 | 6650 | einphasig | 1 | 350 | 600 | 96.2 | Ja | 54 | Nein | 38 | Primo 8.2-1 | Primo 6.0-1 |  |  |  | 1 | Primo 8.2-1 | 4,210,060 | - | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 7900 SUPREME | 6650 | einphasig | 1 | 350 | 510 | 96.9 | Ja | 54 | Nein | 38 | Primo 8.2-1 | Primo 6.0-1 |  |  |  | 1 | Primo 8.2-1 | 4,210,060 | - | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 8600 | 7200 | einphasig | 1 | 350 | 600 | 96.2 | Ja | 54 | Nein | 38 | Primo 8.2-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 8.2-1 | 4,210,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 8600 SUPREME | 7200 | einphasig | 1 | 350 | 510 | 96.9 | Ja | 54 | Nein | 38 | Primo 8.2-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 8.2-1 | 4,210,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 9.0 TL3 | 7500 | dreiphasig | 2 | 355 | 800 | 97 | Ja | 65 | Nein | 30 | Symo 8.2-3-M | Symo 7.0-3 |  |  |  | 1 | Symo 8.2-3-M | 4,210,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 9600 | 8000 | einphasig | 1 | 350 | 600 | 96.2 | Ja | 54 | Nein | 38 | Primo 8.2-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 8.2-1 | 4,210,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR 9600 SUPREME | 8000 | einphasig | 1 | 350 | 510 | 96.8 | Ja | 54 | Nein | 38 | Primo 8.2-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 8.2-1 | 4,210,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR XP100-HV | 100000 | dreiphasig | 1 | 450 | 830 | 96.5 | Ja | 21 | Ja | 1150 | AGILO 100.0-3 |  |  |  |  | 1 | AGILO 100.0-3 | 4,200,505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KACO - POWADOR XP200-HV | 200000 | dreiphasig | 1 | 450 | 830 | 97 | Ja | 21 | Ja | 1920 | AGILO 100.0-3 |  |  |  |  | 2 | AGILO 100.0-3 | 4,200,505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KOSTAL - PIKO 10.1 | 10000 | dreiphasig | 3 | 420 | 850 | 95.6 | Ja | 55 | Nein | 34 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KOSTAL - PIKO 3.0 | 3000 | einphasig | 1 | 380 | 850 | 95 | Ja | 55 | Nein | 19.8 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
KOSTAL - PIKO 3.6 | 3600 | einphasig | 2 | 340 | 850 | 95.1 | Ja | 55 | Nein | 20 | Primo 3.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.6-1 | 4,210,067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KOSTAL - PIKO 4.2 | 4200 | dreiphasig | 2 | 360 | 850 | 95.4 | Ja | 55 | Nein | 20.5 | Symo 4.5-3-M | Symo Hybrid 4.0-3-S | Symo Hybrid 5.0-3-S |  |  | 1 | Symo 4.5-3-M | 4,210,033 | - | 1 | Symo Hybrid 4.0-3-S | 4,210,071 | - | 1 | Symo Hybrid 5.0-3-S | 4,210,072 | - | - | - | -
KOSTAL - PIKO 5.5 | 5500 | dreiphasig | 3 | 360 | 850 | 95.7 | Ja | 55 | Nein | 21.1 | Symo 6.0-3-M | Symo 5.0-3-M |  |  |  | 1 | Symo 6.0-3-M | 4,210,040 | - | 1 | Symo 5.0-3-M | 4,210,034 | - | - | - | - | - | - | - | -
KOSTAL - PIKO 8.3 | 8300 | dreiphasig | 2 | 400 | 850 | 95.5 | Ja | 55 | Nein | 33 | Symo 8.2-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 8.2-3-M | 4,210,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MACSOLAR - MAC 10K | 10000 | dreiphasig | 2 | 220 | 780 | 97 | Nein | 65 | Nein | 28 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MACSOLAR - MAC 17K | 17000 | dreiphasig | 2 | 220 | 780 | 97 | Nein | 65 | Nein | 35 | Symo 17.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 17.5-3-M | 4,210,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MACSOLAR - MAC 20K | 20000 | dreiphasig | 2 | 220 | 780 | 97 | Nein | 65 | Nein | 35 | Symo 20.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MASTERVOLT - Sunmaster XS2000 ENS | 1500 | einphasig | 1 | 145 | 360 | 94.4 | Nein | 44 | Ja | 10 | Galvo 1.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 1.5-1 | 4,200,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MASTERVOLT - Sunmaster XS2000 ENS SW | 1500 | einphasig | 1 | 145 | 360 | 94.4 | Ja | 44 | Ja | 10 | Galvo 1.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 1.5-1 | 4,200,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MASTERVOLT - Sunmaster XS3200 ENS | 2500 | einphasig | 1 | 180 | 480 | 94.3 | Nein | 44 | Ja | 10 | Galvo 2.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.5-1 | 4,200,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MASTERVOLT - Sunmaster XS3200 ENS SW | 2500 | einphasig | 1 | 180 | 480 | 94.3 | Ja | 44 | Ja | 10 | Galvo 2.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.5-1 | 4,200,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MASTERVOLT - Sunmaster XS4300 ENS | 3300 | einphasig | 1 | 230 | 440 | 94.6 | Nein | 44 | Ja | 10 | Primo 3.5-1 | Galvo 3.1-1 | IG Plus 35V-1 |  |  | 1 | Primo 3.5-1 | 4,210,068 | - | 1 | Galvo 3.1-1 | 4,200,015 | - | 1 | IG Plus 35V-1 | 4,210,015 | - | - | - | -
MASTERVOLT - Sunmaster XS4300 ENS SW | 3300 | einphasig | 1 | 230 | 440 | 94.6 | Ja | 44 | Ja | 10 | Primo 3.5-1 | Galvo 3.1-1 | IG Plus 35V-1 |  |  | 1 | Primo 3.5-1 | 4,210,068 | - | 1 | Galvo 3.1-1 | 4,200,015 | - | 1 | IG Plus 35V-1 | 4,210,015 | - | - | - | -
MASTERVOLT - Sunmaster XS6500 OD ENS | 5000 | einphasig | 2 | 180 | 480 | 94.5 | Nein | 44 | Ja | 15 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MASTERVOLT - Sunmaster XS6500 OD ENS SW | 5000 | einphasig | 2 | 180 | 480 | 94.5 | Ja | 44 | Ja | 15 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MITSUBISHI ELECTRIC - PV-PNS03ATL-IT | 2500 | einphasig | 1 | 160 | 650 | 94.6 | Nein | 41 | Nein | 19 | Galvo 2.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.5-1 | 4,200,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MITSUBISHI ELECTRIC - PV-PNS04ATL-IT | 3300 | einphasig | 1 | 190 | 650 | 95.1 | Nein | 41 | Nein | 19 | Primo 3.5-1 | Galvo 3.1-1 | IG Plus 35V-1 |  |  | 1 | Primo 3.5-1 | 4,210,068 | - | 1 | Galvo 3.1-1 | 4,200,015 | - | 1 | IG Plus 35V-1 | 4,210,015 | - | - | - | -
MITSUBISHI ELECTRIC - PV-PNS06ATL-IT | 4600 | einphasig | 1 | 260 | 650 | 95.4 | Nein | 41 | Nein | 20 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MOTECH INDUSTRIES - PVMATE 2500 MS | 2500 | einphasig | 1 | 100 | 450 | 94.7 | Ja | 65 | Nein | 22 | Primo 3.0-1 | Galvo 2.5-1 |  |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 2.5-1 | 4,200,013 | - | - | - | - | - | - | - | -
MOTECH INDUSTRIES - PVMATE 3300 MS | 3300 | einphasig | 2 | 100 | 450 | 95.1 | Ja | 65 | Nein | 22.5 | Primo 3.0-1 | Primo 3.5-1 |  |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Primo 3.5-1 | 4,210,068 | - | - | - | - | - | - | - | -
MOTECH INDUSTRIES - PVMATE 3800 MS | 3800 | einphasig | 2 | 100 | 450 | 95.1 | Ja | 65 | Nein | 22.5 | Primo 3.6-1 | Primo 4.0-1 |  |  |  | 1 | Primo 3.6-1 | 4,210,067 | - | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | - | - | - | - | - | - | -
MOTECH INDUSTRIES - PVMATE 4600 MS | 4600 | einphasig | 3 | 100 | 450 | 95.4 | Ja | 65 | Nein | 23 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MXGROUP - WAVE PLUS 10 | 10000 | dreiphasig | 3 | 300 | 800 | 94 | Nein | 65 | Nein | 37 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MXGROUP - WAVE PLUS 100 | 80000 | dreiphasig | 1 | 330 | 700 | 95 | Nein | 20 | Ja | 650 | AGILO 75.0-3 OUTD |  |  |  |  | 1 | AGILO 75.0-3 OUTD | 4,200,607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MXGROUP - WAVE PLUS 125 | 100000 | dreiphasig | 1 | 330 | 700 | 95.1 | Nein | 20 | Ja | 720 | AGILO 100.0-3 OUTD |  |  |  |  | 1 | AGILO 100.0-3 OUTD | 4,200,606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MXGROUP - WAVE PLUS 2000 | 1500 | einphasig | 1 | 150 | 450 | 94 | Nein | 43 | Nein | 8.5 | Galvo 1.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 1.5-1 | 4,200,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MXGROUP - WAVE PLUS 2500 | 2000 | einphasig | 1 | 150 | 500 | 95 | Nein | 43 | Nein | 11.3 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MXGROUP - WAVE PLUS 30 | 25000 | dreiphasig | 1 | 330 | 700 | 94.9 | Nein | 20 | Ja | 350 | ECO 25.0-3-S |  |  |  |  | 1 | ECO 25.0-3-S | 4,210,056,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MXGROUP - WAVE PLUS 3500 | 2800 | einphasig | 1 | 150 | 500 | 95 | Nein | 43 | Nein | 12.5 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
MXGROUP - WAVE PLUS 40 | 33000 | dreiphasig | 1 | 330 | 700 | 94.9 | Nein | 20 | Ja | 380 | Symo 17.5-3-M |  |  |  |  | 2 | Symo 17.5-3-M | 4,210,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MXGROUP - WAVE PLUS 4000 | 3100 | einphasig | 1 | 150 | 450 | 95 | Nein | 43 | Nein | 16.4 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.1-1 |  |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.1-1 | 4,200,015 | - | - | - | - | - | - | - | -
MXGROUP - WAVE PLUS 50 | 40000 | dreiphasig | 1 | 330 | 700 | 95 | Nein | 20 | Ja | 420 | Symo 20.0-3-M |  |  |  |  | 2 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MXGROUP - WAVE PLUS 5000 | 4000 | einphasig | 1 | 150 | 500 | 95 | Nein | 43 | Nein | 16.4 | Primo 4.0-1 | IG Plus 50V-1 |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | 1 | IG Plus 50V-1 | 4,210,011 | - | - | - | - | - | - | - | -
MXGROUP - WAVE PLUS 6000 | 4600 | einphasig | 3 | 125 | 700 | 94 | Nein | 65 | Nein | 27 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MXGROUP - WAVE PLUS 7000 | 6000 | einphasig | 1 | 180 | 550 | 95 | Nein | 65 | Nein | 30 | Primo 6.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MXGROUP - WAVE PLUS 80 | 65000 | dreiphasig | 1 | 330 | 700 | 95 | Nein | 20 | Ja | 600 | ECO 27.0-3-S | Symo 20.0-3-M | Symo 17.5-3-M |  |  | 1 | ECO 27.0-3-S | 4,210,057,040 | - | 1 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | - | 1 | Symo 17.5-3-M | 4,210,053 | - | - | - | -
OELMAIER TECHNOLOGY - PAC 2 | 2000 | einphasig | 1 | 330 | 650 | 95.4 | Ja | 44 | Nein | 21 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
OELMAIER TECHNOLOGY - PAC 3 | 3000 | einphasig | 1 | 330 | 650 | 96 | Ja | 44 | Nein | 21 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 |  |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | - | - | - | - | - | - | -
OELMAIER TECHNOLOGY - PAC 4 | 4000 | einphasig | 1 | 330 | 650 | 95.9 | Ja | 44 | Nein | 26 | Primo 4.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
OELMAIER TECHNOLOGY - PAC 5 | 5500 | einphasig | 1 | 330 | 650 | 96 | Ja | 44 | Nein | 26 | Primo 5.0-1 | Primo 6.0-1 |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | -
OELMAIER TECHNOLOGY - PAC 7 | 7000 | einphasig | 1 | 330 | 650 | 96 | Ja | 44 | Nein | 26 | Primo 8.2-1 | Primo 6.0-1 |  |  |  | 1 | Primo 8.2-1 | 4,210,060 | - | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | -
OMRON - KP100G | 10000 | dreiphasig | 3 | 300 | 800 | 95 | Nein | 65 | Nein | 34 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
OMRON - KP100L | 10000 | dreiphasig | 3 | 225 | 850 | 97.1 | Nein | 65 | Nein | 42 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
OMRON - KP40G | 4000 | einphasig | 3 | 225 | 600 | 94 | Nein | 55 | Nein | 23 | Primo 4.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
OPTI SOLAR - GT 1500 | 1500 | einphasig | 1 | 150 | 500 | 93 | Nein | 65 | Nein | 14 | Galvo 1.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 1.5-1 | 4,200,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
OPTI SOLAR - GT 2000 | 2000 | einphasig | 1 | 150 | 500 | 94 | Nein | 65 | Nein | 14 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
OPTI SOLAR - GT 3000 | 3000 | einphasig | 1 | 150 | 500 | 94 | Nein | 65 | Nein | 14 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
OPTI SOLAR - GT 4000 | 4000 | einphasig | 1 | 150 | 500 | 95 | Nein | 65 | Nein | 21 | Primo 4.0-1 | IG Plus 50V-1 |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | 1 | IG Plus 50V-1 | 4,210,011 | - | - | - | - | - | - | - | -
OPTI SOLAR - GT 6000 | 6000 | einphasig | 1 | 150 | 600 | 95 | Nein | 65 | Nein | 27 | Primo 6.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PAIRAN - PAI-SB-3000TL-20 | 3000 | einphasig | 1 | 188 | 440 | 96.3 | Ja | 65 | Nein | 22 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
PAIRAN - PAI-SB-4000TL-20 | 4000 | einphasig | 2 | 175 | 440 | 96.4 | Ja | 65 | Nein | 25 | Primo 4.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PAIRAN - PAI-SB-5000TL-20 | 4600 | einphasig | 2 | 175 | 440 | 96.5 | Ja | 65 | Nein | 25 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PAIRAN - PAI-SMC-6000A | 6000 | einphasig | 1 | 246 | 480 | 95.4 | Ja | 65 | Ja | 63 | Primo 6.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PAIRAN - PAI 3-5000 | 5000 | dreiphasig | 1 | 400 | 850 | 96.5 | Nein | 65 | Nein | 36 | Symo 5.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 5.0-3-M | 4,210,034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PAIRAN - PAI 3-8000 | 8000 | dreiphasig | 1 | 400 | 850 | 96.5 | Nein | 65 | Nein | 36 | Symo 8.2-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 8.2-3-M | 4,210,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PAIRAN - PAI-3-10000 | 10000 | dreiphasig | 1 | 400 | 850 | 96.5 | Nein | 65 | Nein | 50 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PAIRAN - PAI-3-12500 | 12500 | dreiphasig | 1 | 450 | 850 | 96.8 | Nein | 65 | Nein | 50 | Symo 12.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 12.5-3-M | 4,210,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
POWERTRONIX - ES 3300 | 3000 | einphasig | 1 | 150 | 450 | 94 | Nein | 65 | Nein | 25 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 |  |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | - | - | - | - | - | - | -
POWERTRONIX - ES 5000 | 5000 | einphasig | 2 | 150 | 450 | 94 | Nein | 65 | Nein | 29 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REFUSOL - 008K | 8250 | dreiphasig | 1 | 380 | 850 | 97.4 | Ja | 65 | Nein | 30 | Symo 8.2-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 8.2-3-M | 4,210,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REFUSOL - 010K | 10000 | dreiphasig | 1 | 380 | 850 | 97.4 | Ja | 65 | Nein | 35.5 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REFUSOL - 013K | 12400 | dreiphasig | 1 | 420 | 850 | 97.5 | Ja | 65 | Nein | 35.5 | Symo 12.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 12.5-3-M | 4,210,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REFUSOL - 017K | 16500 | dreiphasig | 1 | 445 | 850 | 97.8 | Ja | 65 | Nein | 41.5 | Symo 17.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 17.5-3-M | 4,210,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REFUSOL - 020K | 19200 | dreiphasig | 1 | 480 | 850 | 97.8 | Ja | 65 | Nein | 41.5 | Symo 20.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
RIELLO - SUNSOLAR 3100 TL | 2700 | einphasig | 1 | 150 | 550 | 95 | Ja | 65 | Nein | 18.3 | Primo 3.0-1 | Galvo 2.5-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 2.5-1 | 4,200,013 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
RIELLO - SUNSOLAR 3400 TL | 3000 | einphasig | 1 | 150 | 550 | 95.1 | Ja | 65 | Nein | 18.3 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
RIELLO - SUNSOLAR 4300 TL | 3700 | einphasig | 1 | 150 | 550 | 95.2 | Ja | 65 | Nein | 19.7 | Primo 3.6-1 | Primo 4.0-1 |  |  |  | 1 | Primo 3.6-1 | 4,210,067 | - | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | - | - | - | - | - | - | -
RIELLO - SUNSOLAR 4600 TL | 3900 | einphasig | 1 | 150 | 550 | 95.6 | Ja | 65 | Nein | 23.3 | Primo 4.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
RIELLO - SUNSOLAR 5800 TL | 5000 | einphasig | 1 | 150 | 550 | 96 | Ja | 65 | Nein | 23.3 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
RIELLO - SUNSOLAR 6200 TL | 5500 | einphasig | 1 | 150 | 550 | 96.1 | Ja | 65 | Nein | 23.3 | Primo 6.0-1 | Primo 5.0-1 |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | -
RIELLO - SUNSOLAR 7000 TL | 6000 | einphasig | 1 | 150 | 550 | 96.1 | Ja | 65 | Nein | 23.3 | Primo 6.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SAMIL POWER - SOLAR LAKE 10000 TL | 10000 | dreiphasig | 2 | 320 | 800 | 97.4 | Ja | 65 | Nein | 50 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SAMIL POWER - SOLAR LAKE 12000 TL | 12000 | dreiphasig | 2 | 380 | 800 | 97.4 | Ja | 65 | Nein | 50 | Symo 12.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 12.5-3-M | 4,210,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SAMIL POWER - SOLAR LAKE 15000 TL | 15000 | dreiphasig | 2 | 380 | 800 | 97.6 | Ja | 65 | Nein | 50 | Symo 15.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 15.0-3-M | 4,210,052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SAMIL POWER - SOLAR LAKE 17000 TL | 17000 | dreiphasig | 2 | 430 | 800 | 97.6 | Ja | 65 | Nein | 50 | Symo 17.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 17.5-3-M | 4,210,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SAMIL POWER - SOLAR RIVER 1700 TL | 1500 | einphasig | 1 | 180 | 500 | 95.8 | Nein | 65 | Nein | 17.1 | Galvo 1.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 1.5-1 | 4,200,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SAMIL POWER - SOLAR RIVER 2300 TL | 2000 | einphasig | 1 | 200 | 500 | 96.2 | Nein | 65 | Nein | 17.5 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SAMIL POWER - SOLAR RIVER 3000 TL | 2600 | einphasig | 1 | 210 | 500 | 96.3 | Nein | 65 | Nein | 17.9 | Galvo 2.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.5-1 | 4,200,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SAMIL POWER - SOLAR RIVER 3300 TL | 3000 | einphasig | 1 | 200 | 500 | 96.5 | Nein | 65 | Nein | 18.9 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
SAMIL POWER - SOLAR RIVER 4400 TL | 4000 | einphasig | 1 | 200 | 500 | 97.1 | Nein | 65 | Nein | 19.2 | Primo 4.0-1 | IG Plus 50V-1 |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | 1 | IG Plus 50V-1 | 4,210,011 | - | - | - | - | - | - | - | -
SAMIL POWER - SOLAR RIVER 5200 TL | 4600 | einphasig | 1 | 200 | 500 | 96.8 | Nein | 65 | Nein | 19.4 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SCHNEIDER ELECTRIC - SUNEZY 2001 | 2000 | einphasig | 1 | 100 | 450 | 96 | Nein | 43 | Nein | 11.4 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SCHNEIDER ELECTRIC - SUNEZY 2801 | 2800 | einphasig | 1 | 100 | 450 | 96 | Nein | 43 | Nein | 12.5 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
SCHNEIDER ELECTRIC - SUNEZY 3043 | 3300 | einphasig | 1 | 100 | 500 | 96 | Nein | 43 | Nein | 16.4 | Primo 3.5-1 | Galvo 3.1-1 | IG Plus 35V-1 |  |  | 1 | Primo 3.5-1 | 4,210,068 | - | 1 | Galvo 3.1-1 | 4,200,015 | - | 1 | IG Plus 35V-1 | 4,210,015 | - | - | - | -
SCHNEIDER ELECTRIC - SUNEZY 4043 | 4000 | einphasig | 1 | 100 | 450 | 96 | Nein | 43 | Nein | 16.4 | Primo 4.0-1 | IG Plus 50V-1 |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | 1 | IG Plus 50V-1 | 4,210,011 | - | - | - | - | - | - | - | -
SCHNEIDER ELECTRIC - SUNEZY 4065E | 4000 | einphasig | 1 | 100 | 450 | 96 | Nein | 65 | Nein | 19.5 | Primo 4.0-1 | IG Plus 50V-1 |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | 1 | IG Plus 50V-1 | 4,210,011 | - | - | - | - | - | - | - | -
SCHNEIDER ELECTRIC - SUNEZY 4665E | 4600 | einphasig | 3 | 125 | 700 | 96 | Nein | 65 | Nein | 27 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SCHNEIDER ELECTRIC - SUNEZY 6065 | 6000 | einphasig | 1 | 130 | 550 | 97 | Nein | 65 | Nein | 34 | Primo 6.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SCHUCO - IPE 100 CT | 108000 | dreiphasig | 1 | 425 | 875 | 96.5 | Ja | 55 | Ja | 950 | AGILO 100.0-3 OUTD |  |  |  |  | 1 | AGILO 100.0-3 OUTD | 4,200,606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SCHUCO - IPE 30 CT | 27000 | dreiphasig | 1 | 425 | 875 | 94.4 | Ja | 55 | Ja | 295 | ECO 27.0-3-S |  |  |  |  | 1 | ECO 27.0-3-S | 4,210,057,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SCHUCO - IPE 60 CT | 54000 | dreiphasig | 1 | 425 | 875 | 94.9 | Ja | 55 | Ja | 690 | ECO 25.0-3-S |  |  |  |  | 2 | ECO 25.0-3-S | 4,210,056,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SCHUCO - IPE2700SN05 | 2700 | einphasig | 1 | 181 | 600 | 94.7 | Nein | 54 | Nein | 29 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
SCHUCO - IPE3000SN05 | 3000 | einphasig | 1 | 203 | 600 | 94.8 | Nein | 54 | Nein | 29 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
SCHUCO - IPE3600SN05 | 3600 | einphasig | 1 | 242 | 600 | 94.9 | Nein | 54 | Nein | 29 | Primo 3.6-1 | IG Plus 35V-1 |  |  |  | 1 | Primo 3.6-1 | 4,210,067 | - | 1 | IG Plus 35V-1 | 4,210,015 | - | - | - | - | - | - | - | -
SCHUCO - IPE4500SN05 | 4500 | einphasig | 1 | 214 | 600 | 95 | Nein | 54 | Nein | 29 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SCHUCO - IPE5000SN05 | 4600 | einphasig | 1 | 236 | 600 | 95.5 | Nein | 54 | Nein | 29 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SHENZHEN JINGFUYUAN - JSI 10000TL | 10000 | dreiphasig | 3 | 200 | 800 | 97.6 | Nein | 65 | Nein | 38 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SHENZHEN JINGFUYUAN - JSI 12500TL | 12500 | dreiphasig | 3 | 200 | 800 | 97.6 | Nein | 65 | Nein | 38 | Symo 12.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 12.5-3-M | 4,210,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SHENZHEN JINGFUYUAN - JSI 1500TL | 1500 | einphasig | 1 | 100 | 450 | 95.5 | Nein | 65 | Nein | 12 | Galvo 1.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 1.5-1 | 4,200,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SHENZHEN JINGFUYUAN - JSI 2000TL | 2000 | einphasig | 1 | 100 | 450 | 96.2 | Nein | 65 | Nein | 15 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SHENZHEN JINGFUYUAN - JSI 3000TL | 3000 | einphasig | 1 | 100 | 450 | 96.4 | Nein | 65 | Nein | 17 | Primo 3.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SHENZHEN JINGFUYUAN - JSI 3600TL | 3600 | einphasig | 1 | 100 | 450 | 96.6 | Nein | 65 | Nein | 17 | Primo 3.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.6-1 | 4,210,067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SHENZHEN JINGFUYUAN - JSI 5000TL | 4600 | einphasig | 1 | 100 | 500 | 97 | Nein | 65 | Nein | 26 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SHENZHEN JINGFUYUAN - JSI 6000TL | 6000 | einphasig | 1 | 100 | 500 | 97.1 | Nein | 65 | Nein | 26 | Primo 6.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SIEL - SOLEIL 1,5 LV | 1500 | einphasig | 1 | 150 | 500 | 93 | Ja | 65 | Nein | 14 | Galvo 1.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 1.5-1 | 4,200,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SIEL - SOLEIL 10 LV | 9000 | dreiphasig | 1 | 330 | 700 | 92 | Ja | 20 | Ja | 230 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SIEL - SOLEIL 10 LV Low Dynamics | 9000 | dreiphasig | 1 | 250 | 700 | 92 | Ja | 20 | Ja | 280 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SIEL - SOLEIL 15 LV | 13500 | dreiphasig | 1 | 330 | 700 | 92.2 | Ja | 20 | Ja | 280 | Symo 15.0-3-M | Symo 12.5-3-M |  |  |  | 1 | Symo 15.0-3-M | 4,210,052 | - | 1 | Symo 12.5-3-M | 4,210,051 | - | - | - | - | - | - | - | -
SIEL - SOLEIL 15 LV Low Dynamics | 13500 | dreiphasig | 1 | 250 | 700 | 92.2 | Ja | 20 | Ja | 300 | Symo 15.0-3-M | Symo 12.5-3-M |  |  |  | 1 | Symo 15.0-3-M | 4,210,052 | - | 1 | Symo 12.5-3-M | 4,210,051 | - | - | - | - | - | - | - | -
SIEL - SOLEIL 2 LV | 2000 | einphasig | 1 | 150 | 500 | 94 | Ja | 65 | Nein | 14 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SIEL - SOLEIL 20 LV | 18000 | dreiphasig | 1 | 330 | 700 | 92.7 | Ja | 20 | Ja | 300 | Symo 17.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 17.5-3-M | 4,210,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SIEL - SOLEIL 20 LV Low Dynamics | 18000 | dreiphasig | 1 | 250 | 700 | 92.7 | Ja | 20 | Ja | 330 | Symo 17.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 17.5-3-M | 4,210,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SIEL - SOLEIL 25 LV | 22500 | dreiphasig | 1 | 330 | 700 | 93 | Ja | 20 | Ja | 330 | ECO 25.0-3-S | Symo 20.0-3-M |  |  |  | 1 | ECO 25.0-3-S | 4,210,056,040 | - | 1 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | - | - | - | - | - | - | - | -
SIEL - SOLEIL 25 LV Low Dynamics | 22500 | dreiphasig | 1 | 250 | 700 | 93 | Ja | 20 | Ja | 510 | ECO 25.0-3-S | Symo 20.0-3-M |  |  |  | 1 | ECO 25.0-3-S | 4,210,056,040 | - | 1 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | - | - | - | - | - | - | - | -
SIEL - SOLEIL 3 LV | 3000 | einphasig | 1 | 150 | 500 | 95 | Ja | 65 | Nein | 14 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
SIEL - SOLEIL 30 LV | 27000 | dreiphasig | 1 | 330 | 700 | 93.1 | Ja | 20 | Ja | 390 | ECO 27.0-3-S |  |  |  |  | 1 | ECO 27.0-3-S | 4,210,057,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SIEL - SOLEIL 30 LV Low Dynamics | 27000 | dreiphasig | 1 | 250 | 700 | 93.1 | Ja | 20 | Ja | 520 | ECO 27.0-3-S |  |  |  |  | 1 | ECO 27.0-3-S | 4,210,057,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SIEL - SOLEIL 4 LV | 4000 | einphasig | 1 | 150 | 500 | 95 | Ja | 65 | Nein | 20 | Primo 4.0-1 | IG Plus 50V-1 |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | 1 | IG Plus 50V-1 | 4,210,011 | - | - | - | - | - | - | - | -
SIEL - SOLEIL 6 LV | 6000 | einphasig | 1 | 180 | 600 | 95 | Ja | 65 | Nein | 20 | Primo 6.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SIEMENS - SINVERT PVM10 | 10000 | dreiphasig | 1 | 380 | 850 | 97.4 | Ja | 65 | Nein | 40 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SIEMENS - SINVERT PVM13 | 12400 | dreiphasig | 1 | 420 | 850 | 97.5 | Ja | 65 | Nein | 40 | Symo 12.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 12.5-3-M | 4,210,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SIEMENS - SINVERT PVM17 - 4 DC | 16500 | dreiphasig | 1 | 525 | 850 | 97.7 | Ja | 65 | Nein | 40 | Symo 17.5-3-M | Symo 15.0-3-M |  |  |  | 1 | Symo 17.5-3-M | 4,210,053 | - | 1 | Symo 15.0-3-M | 4,210,052 | - | - | - | - | - | - | - | -
SIEMENS - SINVERT PVM17 - 6 DC | 16500 | dreiphasig | 1 | 445 | 850 | 97.8 | Ja | 65 | Nein | 41 | Symo 17.5-3-M | Symo 15.0-3-M |  |  |  | 1 | Symo 17.5-3-M | 4,210,053 | - | 1 | Symo 15.0-3-M | 4,210,052 | - | - | - | - | - | - | - | -
SIEMENS - SINVERT PVM20 | 19200 | dreiphasig | 1 | 480 | 850 | 97.8 | Ja | 65 | Nein | 41 | Symo 20.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - SMC 10000TL-10/IT | 10000 | einphasig | 1 | 333 | 500 | 97.5 | Ja | 65 | Nein | 35 | Primo 5.0-1 | Primo 5.0-1 |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | + | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - SMC 11000TL-10/IT | 11000 | einphasig | 1 | 333 | 500 | 97.5 | Ja | 65 | Nein | 35 | Primo 6.0-1 | Primo 5.0-1 |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | + | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - SMC 4600A | 4600 | einphasig | 1 | 246 | 480 | 95.3 | Nein | 65 | Ja | 63 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - SMC 5000A | 5000 | einphasig | 1 | 246 | 480 | 95.3 | Nein | 65 | Ja | 63 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - SMC 5000A-IT | 5000 | einphasig | 1 | 246 | 600 | 95.2 | Nein | 65 | Ja | 62 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - SMC 6000A | 6000 | einphasig | 1 | 246 | 480 | 95.3 | Nein | 65 | Ja | 63 | Primo 6.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - SMC 6000A-IT | 6000 | einphasig | 1 | 246 | 600 | 95.2 | Nein | 65 | Ja | 63 | Primo 6.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - SMC 6000TL-IT | 6000 | einphasig | 1 | 333 | 500 | 97.7 | Ja | 65 | Nein | 31 | Primo 6.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - SMC 7000HV-11/it | 6650 | einphasig | 1 | 335 | 560 | 95.5 | Ja | 65 | Ja | 65 | Primo 8.2-1 | Primo 4.0-1 | Primo 3.0-1 |  |  | 1 | Primo 8.2-1 | 4,210,060 | - | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | + | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | - | - | -
SMA - SMC 7000HV-IT | 6650 | einphasig | 1 | 335 | 560 | 95.3 | Ja | 65 | Ja | 65 | Primo 8.2-1 | Primo 4.0-1 | Primo 3.0-1 |  |  | 1 | Primo 8.2-1 | 4,210,060 | - | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | + | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | - | - | -
SMA - SMC 7000TL-IT | 7000 | einphasig | 1 | 333 | 500 | 97.7 | Ja | 65 | Nein | 32 | Primo 8.2-1 | Primo 4.0-1 | Primo 3.0-1 |  |  | 1 | Primo 8.2-1 | 4,210,060 | - | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | + | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | - | - | -
SMA - SMC 8000TL-IT | 8000 | einphasig | 1 | 333 | 500 | 97.7 | Ja | 65 | Nein | 33 | Primo 8.2-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 8.2-1 | 4,210,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - SMC 9000TL-10/IT | 9000 | einphasig | 1 | 333 | 500 | 97.6 | Ja | 65 | Nein | 35 | Primo 8.2-1 | Primo 4.6-1 | Primo 4.6-1 |  |  | 1 | Primo 8.2-1 | 4,210,060 | - | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | + | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | -
SMA - STP 10000TL-10 | 10000 | dreiphasig | 2 | 320 | 800 | 97.7 | Ja | 65 | Nein | 65 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - STP 10000TL-20 | 10000 | dreiphasig | 2 | 370 | 800 | 97.6 | Ja | 65 | Nein | 37 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - STP 12000TL-10 | 12000 | dreiphasig | 2 | 380 | 800 | 97.7 | Ja | 65 | Nein | 65 | Symo 12.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 12.5-3-M | 4,210,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - STP 12000TL-20 | 12000 | dreiphasig | 2 | 440 | 800 | 97.9 | Ja | 65 | Nein | 38 | Symo 12.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 12.5-3-M | 4,210,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - STP 15000TL-10 | 15000 | dreiphasig | 2 | 360 | 800 | 97.7 | Ja | 65 | Nein | 65 | Symo 15.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 15.0-3-M | 4,210,052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - STP 15000TLEE-10 | 15000 | dreiphasig | 1 | 580 | 800 | 98.3 | Ja | 65 | Nein | 45 | Symo 15.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 15.0-3-M | 4,210,052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - STP 17000TL-10 | 17000 | dreiphasig | 2 | 400 | 800 | 97.7 | Ja | 65 | Nein | 65 | Symo 17.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 17.5-3-M | 4,210,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - STP 20000TL-30 | 20000 | dreiphasig | 2 | 320 | 800 | 98 | Ja | 65 | Nein | 61 | Symo 20.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - STP 20000TLEE-10 | 20000 | dreiphasig | 1 | 580 | 800 | 98.2 | Ja | 65 | Nein | 45 | Symo 20.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - STP 25000TL-30 | 25000 | dreiphasig | 2 | 390 | 800 | 98.1 | Ja | 65 | Nein | 61 | ECO 25.0-3-S |  |  |  |  | 1 | ECO 25.0-3-S | 4,210,056,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - STP 5000TL-20 | 5000 | dreiphasig | 2 | 245 | 800 | 97.1 | Ja | 65 | Nein | 37 | Symo 5.0-3-M | Symo Hybrid 5.0-3-S |  |  |  | 1 | Symo 5.0-3-M | 4,210,034 | - | 1 | Symo Hybrid 5.0-3-S | 4,210,072 | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - STP 6000TL-20 | 6000 | dreiphasig | 2 | 295 | 800 | 97.4 | Ja | 65 | Nein | 37 | Symo 6.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 6.0-3-M | 4,210,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - STP 7000TL-20 | 7000 | dreiphasig | 2 | 290 | 800 | 97.5 | Ja | 65 | Nein | 37 | Symo 7.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 7.0-3-M | 4,210,041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - STP 8000TL-20 | 8000 | dreiphasig | 2 | 330 | 800 | 97.6 | Ja | 65 | Nein | 37 | Symo 8.2-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 8.2-3-M | 4,210,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - STP 9000TL-20 | 9000 | dreiphasig | 2 | 370 | 800 | 97.6 | Ja | 65 | Nein | 37 | Symo 10.0-3-M | Symo 8.2-3-M |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | 1 | Symo 8.2-3-M | 4,210,039 | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - Sunny Boy 1.5 | 1500 | einphasig | 1 | 160 | 500 | 96.1 | Nein | 65 | Nein | 9.2 | Galvo 1.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 1.5-1 | 4,200,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - Sunny Boy 2.5 | 2500 | einphasig | 1 | 260 | 500 | 96.7 | Nein | 65 | Nein | 9.2 | Galvo 2.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.5-1 | 4,200,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - Sunny Boy 1200 | 1200 | einphasig | 1 | 100 | 320 | 90.9 | Ja | 65 | Ja | 23 | Galvo 1.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 1.5-1 | 4,200,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - Sunny Boy 1700 | 1700 | einphasig | 1 | 147 | 320 | 91.8 | Ja | 65 | Ja | 25 | Galvo 2.0-1 | Galvo 1.5-1 |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | 1 | Galvo 1.5-1 | 4,200,011 | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - Sunny Boy 2500 | 2500 | einphasig | 1 | 224 | 480 | 93.2 | Ja | 65 | Ja | 28 | Galvo 2.5-1 | Galvo 3.0-1 |  |  |  | 1 | Galvo 2.5-1 | 4,200,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - Sunny Boy 3000 | 3000 | einphasig | 1 | 268 | 480 | 93.6 | Ja | 65 | Ja | 32 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
SMA - Sunny Boy 3000 TL | 3000 | einphasig | 1 | 188 | 440 | 96.3 | Ja | 65 | Nein | 22 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
SMA - Sunny Boy 3300 TL HC | 3300 | einphasig | 1 | 125 | 600 | 94.6 | Ja | 65 | Nein | 28 | Primo 3.5-1 | Galvo 3.1-1 | IG Plus 35V-1 |  |  | 1 | Primo 3.5-1 | 4,210,068 | - | 1 | Galvo 3.1-1 | 4,200,015 | - | 1 | IG Plus 35V-1 | 4,210,015 | - | - | - | -
SMA - Sunny Boy 4000 TL | 4000 | einphasig | 2 | 175 | 440 | 96.4 | Ja | 65 | Nein | 25 | Primo 4.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - Sunny Boy 4000 TL/V | 4000 | einphasig | 2 | 175 | 440 | 96.4 | Ja | 65 | Nein | 25 | Primo 4.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - Sunny Boy 4200 TL HC-IT | 4200 | einphasig | 2 | 125 | 600 | 95.4 | Ja | 65 | Nein | 31 | Primo 4.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - Sunny Boy 5000 TL | 5000 | einphasig | 2 | 175 | 440 | 96.5 | Ja | 65 | Nein | 25 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SMA - Sunny Boy 5000 TL HC-IT | 5000 | einphasig | 2 | 125 | 600 | 95.5 | Ja | 65 | Nein | 31 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOCOMEC - SUNSYS B10 | 10000 | dreiphasig | 2 | 250 | 850 | 97.1 | Nein | 65 | Nein | 46 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOCOMEC - SUNSYS B12 | 12000 | dreiphasig | 2 | 420 | 850 | 97.5 | Nein | 65 | Nein | 41 | Symo 12.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 12.5-3-M | 4,210,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOCOMEC - SUNSYS B15 | 15000 | dreiphasig | 2 | 350 | 800 | 97.6 | Nein | 65 | Nein | 67 | Symo 15.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 15.0-3-M | 4,210,052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOCOMEC - SUNSYS B20 | 20000 | dreiphasig | 2 | 350 | 800 | 97.6 | Nein | 65 | Nein | 67 | Symo 20.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOCOMEC - SUNSYS B30 | 30000 | dreiphasig | 2 | 480 | 800 | 97.6 | Nein | 65 | Nein | 73 | ECO 27.0-3-S |  |  |  |  | 1 | ECO 27.0-3-S | 4,210,057,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOCOMEC - SUNSYS H30i | 3000 | dreiphasig | 1 | 260 | 500 | 96.7 | Nein | 65 | Nein | 21 | Symo 3.0-3-M | Symo Hybrid 3.0-3-S |  |  |  | 1 | Symo 3.0-3-M | 4,210,036 | - | 1 | Symo Hybrid 3.0-3-S | 4,210,070 | - | - | - | - | - | - | - | -
SOCOMEC - SUNSYS P33TR | 33300 | dreiphasig | 1 | 450 | 850 | 96 | Nein | 20 | Ja | 330 | ECO 27.0-3-S | Symo 20.0-3-M | Symo 17.5-3-M |  |  | 1 | ECO 27.0-3-S | 4,210,057,040 | - | 1 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | + | 1 | Symo 17.5-3-M | 4,210,053 | - | - | - | -
SOCOMEC - SUNSYS P66TL | 66600 | dreiphasig | 2 | 450 | 850 | 97.6 | Nein | 20 | Nein | 155 | Symo 20.0-3-M |  |  |  |  | 3 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOCOMEC - SUNSYS P66TR | 66600 | dreiphasig | 2 | 450 | 850 | 96 | Nein | 20 | Ja | 525 | Symo 20.0-3-M |  |  |  |  | 3 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLAR FABRIK - CONVERT 10 T dcs | 10000 | dreiphasig | 3 | 420 | 850 | 96.4 | Nein | 55 | Nein | 34 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLAR FABRIK - CONVERT 3 T dcs | 3000 | einphasig | 1 | 380 | 850 | 95 | Nein | 55 | Nein | 19.8 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
SOLAR FABRIK - CONVERT 3.5 T dcs | 3600 | einphasig | 2 | 440 | 850 | 95.1 | Nein | 55 | Nein | 20 | Primo 3.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.6-1 | 4,210,067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLAR FABRIK - CONVERT 4 T dcs | 4200 | dreiphasig | 2 | 360 | 850 | 95.4 | Nein | 55 | Nein | 20.5 | Symo 4.5-3-M | Symo Hybrid 4.0-3-S |  |  |  | 1 | Symo 4.5-3-M | 4,210,033 | - | 1 | Symo Hybrid 4.0-3-S | 4,210,071 | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLAR FABRIK - CONVERT 6T dcs | 5500 | dreiphasig | 3 | 360 | 850 | 95.7 | Nein | 55 | Nein | 21.1 | Symo 6.0-3-M | Symo 5.0-3-M |  |  |  | 1 | Symo 6.0-3-M | 4,210,040 | - | 1 | Symo 5.0-3-M | 4,210,034 | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLAR FABRIK - CONVERT 7 T dcs | 7000 | dreiphasig | 2 | 400 | 850 | 95.3 | Nein | 55 | Nein | 33 | Symo 7.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 7.0-3-M | 4,210,041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLAR FABRIK - CONVERT 8 T dcs | 8300 | dreiphasig | 2 | 400 | 850 | 96.3 | Nein | 55 | Nein | 33 | Symo 8.2-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 8.2-3-M | 4,210,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLAR KING - SLK 1500 | 1500 | einphasig | 1 | 150 | 500 | 93 | Ja | 65 | Nein | 14 | Galvo 1.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 1.5-1 | 4,200,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLAR KING - SLK 2000 | 2000 | einphasig | 1 | 150 | 500 | 94 | Ja | 65 | Nein | 14 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLAR KING - SLK 3000 | 3000 | einphasig | 1 | 150 | 500 | 94 | Ja | 65 | Nein | 14 | Primo 3.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLAR KING - SLK 4000 | 4000 | einphasig | 1 | 150 | 500 | 95 | Ja | 65 | Nein | 21 | Primo 4.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLAR KING - SLK 6000 | 6000 | einphasig | 1 | 150 | 600 | 95 | Ja | 65 | Nein | 27 | Primo 6.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLAREDGE - SE 10K | 10000 | dreiphasig | 1 | 750 | 950 | 97.5 | Nein | 65 | Nein | 32 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLAREDGE - SE 12,5K | 12500 | dreiphasig | 1 | 750 | 950 | 97.4 | Nein | 65 | Nein | 32 | Symo 12.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 12.5-3-M | 4,210,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLAREDGE - SE 15K | 15000 | dreiphasig | 1 | 750 | 950 | 97.4 | Nein | 65 | Nein | 32 | Symo 15.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 15.0-3-M | 4,210,052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLAREDGE - SE 16K | 16000 | dreiphasig | 1 | 750 | 950 | 97.4 | Nein | 65 | Nein | 32 | Symo 17.5-3-M | Symo 15.0-3-M |  |  |  | 1 | Symo 17.5-3-M | 4,210,053 | - | 1 | Symo 15.0-3-M | 4,210,052 | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLAREDGE - SE 17K | 17000 | dreiphasig | 1 | 750 | 950 | 97.4 | Nein | 65 | Nein | 32 | Symo 17.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 17.5-3-M | 4,210,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLAREDGE - SE 2200 | 2200 | einphasig | 1 | 350 | 500 | 97.6 | Nein | 65 | Nein | 20.2 | Galvo 2.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.5-1 | 4,200,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLAREDGE - SE 3000 | 3000 | einphasig | 1 | 350 | 500 | 97.6 | Nein | 65 | Nein | 20.2 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
SOLAREDGE - SE 3500 | 3500 | einphasig | 1 | 350 | 500 | 97.5 | Nein | 65 | Nein | 20.2 | Primo 3.5-1 | IG Plus 35V-1 |  |  |  | 1 | Primo 3.5-1 | 4,210,068 | - | 1 | IG Plus 35V-1 | 4,210,015 | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLAREDGE - SE 4000 | 4000 | einphasig | 1 | 350 | 500 | 97.5 | Nein | 65 | Nein | 21.7 | Primo 4.0-1 | IG Plus 50V-1 |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | 1 | IG Plus 50V-1 | 4,210,011 | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLAREDGE - SE 5000 | 5000 | einphasig | 1 | 350 | 500 | 97.4 | Nein | 65 | Nein | 21.7 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLAREDGE - SE 6000 | 6000 | einphasig | 1 | 350 | 500 | 97.4 | Nein | 65 | Nein | 21.7 | Primo 6.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLAREDGE - SE 7K | 7000 | dreiphasig | 1 | 750 | 950 | 97.7 | Nein | 65 | Nein | 32 | Symo 7.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 7.0-3-M | 4,210,041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLAREDGE - SE 8K | 8000 | dreiphasig | 1 | 750 | 950 | 97.6 | Nein | 65 | Nein | 32 | Symo 8.2-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 8.2-3-M | 4,210,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLAREDGE - SE 9K | 9000 | dreiphasig | 1 | 750 | 950 | 97.6 | Nein | 65 | Nein | 32 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLARMAX - 100C | 100000 | dreiphasig | 1 | 430 | 800 | 94.8 | Nein | 20 | Ja | 935 | AGILO 100.0-3 OUTD |  |  |  |  | 1 | AGILO 100.0-3 OUTD | 4,200,606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLARMAX - 2000 S | 2000 | einphasig | 1 | 100 | 550 | 95.4 | Ja | 54 | Nein | 13 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLARMAX - 20C | 20000 | dreiphasig | 1 | 430 | 800 | 94.8 | Nein | 20 | Ja | 275 | Symo 20.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLARMAX - 25C | 25000 | dreiphasig | 1 | 430 | 800 | 94.8 | Nein | 20 | Ja | 275 | ECO 25.0-3-S |  |  |  |  | 1 | ECO 25.0-3-S | 4,210,056,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLARMAX - 3000 S | 2750 | einphasig | 1 | 100 | 550 | 95.5 | Ja | 54 | Nein | 13 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | - | - | -
SOLARMAX - 30C | 30000 | dreiphasig | 1 | 430 | 800 | 94.8 | Nein | 20 | Ja | 370 | ECO 27.0-3-S |  |  |  |  | 1 | ECO 27.0-3-S | 4,210,057,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLARMAX - 35C | 35000 | dreiphasig | 1 | 430 | 800 | 94.8 | Nein | 20 | Ja | 370 | Symo 20.0-3-M | Symo 15.0-3-M |  |  |  | 1 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | + | 1 | Symo 15.0-3-M | 4,210,052 | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLARMAX - 4200 S | 4200 | einphasig | 1 | 100 | 550 | 95.8 | Ja | 54 | Nein | 15 | Primo 4.0-1 | IG Plus 50V-1 |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | 1 | IG Plus 50V-1 | 4,210,011 | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLARMAX - 50C | 50000 | dreiphasig | 1 | 430 | 800 | 94.8 | Nein | 20 | Ja | 735 | ECO 25.0-3-S |  |  |  |  | 2 | ECO 25.0-3-S | 4,210,056,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLARMAX - 6000 S | 5000 | einphasig | 1 | 100 | 550 | 96.2 | Ja | 54 | Nein | 15 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLARMAX - 80C | 80000 | dreiphasig | 1 | 430 | 800 | 94.8 | Nein | 20 | Ja | 805 | AGILO 75.0-3 OUTD |  |  |  |  | 1 | AGILO 75.0-3 OUTD | 4,200,607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SOLTEC - TT 10000 | 10000 | dreiphasig | 3 | 350 | 535 | 97 | Nein | 65 | Nein | 35 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SULPLUS - 25 IP21 | 2500 | einphasig | 1 | 345 | 750 | 96.6 | Ja | 21 | Nein | 18 | Galvo 2.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.5-1 | 4,200,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SULPLUS - 25 IP54 | 2500 | einphasig | 1 | 345 | 750 | 96.6 | Ja | 54 | Nein | 21 | Galvo 2.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.5-1 | 4,200,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SULPLUS - 35 IP21 | 3800 | einphasig | 1 | 345 | 750 | 96.8 | Ja | 21 | Nein | 18 | Primo 3.6-1 | Primo 4.0-1 |  |  |  | 1 | Primo 3.6-1 | 4,210,067 | - | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | - | - | - | - | - | - | -
SULPLUS - 35 IP54 | 3800 | einphasig | 1 | 345 | 750 | 96.8 | Ja | 54 | Nein | 21 | Primo 3.6-1 | Primo 4.0-1 |  |  |  | 1 | Primo 3.6-1 | 4,210,067 | - | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | - | - | - | - | - | - | -
SULPLUS - 50 IP21 | 4600 | einphasig | 1 | 345 | 750 | 97 | Ja | 21 | Nein | 19 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SULPLUS - 50 IP54 | 4600 | einphasig | 1 | 345 | 750 | 97 | Ja | 54 | Nein | 22 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SULPLUS - 55 IP21 | 5500 | einphasig | 1 | 345 | 750 | 97 | Ja | 21 | Nein | 19 | Primo 5.0-1 | Primo 6.0-1 |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | -
SULPLUS - 55 IP54 | 5500 | einphasig | 1 | 345 | 750 | 97 | Ja | 54 | Nein | 22 | Primo 5.0-1 | Primo 6.0-1 |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | -
SUNGROW - SG 10 KTL | 10000 | dreiphasig | 2 | 250 | 800 | 97.2 | Ja | 65 | Nein | 45 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SUNGROW - SG 10 KTL - EC | 10000 | dreiphasig | 2 | 320 | 800 | 97.6 | Ja | 65 | Nein | 36 | Symo 10.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SUNGROW - SG 12 KTL | 12000 | dreiphasig | 2 | 330 | 800 | 97.2 | Ja | 65 | Nein | 51 | Symo 12.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 12.5-3-M | 4,210,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SUNGROW - SG 12 KTL - EC | 12000 | dreiphasig | 2 | 350 | 800 | 97.5 | Ja | 65 | Nein | 45 | Symo 12.5-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 12.5-3-M | 4,210,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SUNGROW - SG 15 KTL | 15000 | dreiphasig | 2 | 380 | 800 | 97.3 | Ja | 65 | Nein | 55 | Symo 15.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 15.0-3-M | 4,210,052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SUNGROW - SG 20 KTL | 20000 | dreiphasig | 2 | 480 | 800 | 97.3 | Ja | 65 | Nein | 55 | Symo 20.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 20.0-3-M | 4,210,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SUNGROW - SG 3 KTL - M | 3000 | einphasig | 2 | 160 | 500 | 96.5 | Nein | 65 | Nein | 24 | Primo 3.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SUNGROW - SG 30 KTL | 30000 | dreiphasig | 1 | 480 | 800 | 98 | Ja | 65 | Nein | 65 | ECO 27.0-3-S |  |  |  |  | 1 | ECO 27.0-3-S | 4,210,057,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SUNGROW - SG 4 KTL - M | 4000 | einphasig | 2 | 170 | 500 | 97 | Nein | 65 | Nein | 24 | Primo 4.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SUNGROW - SG 4.6 KTL - M | 4600 | einphasig | 2 | 195 | 500 | 97 | Nein | 65 | Nein | 24 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SUNGROW - SG 5 KTL - M | 5100 | einphasig | 2 | 200 | 500 | 97 | Nein | 65 | Nein | 24 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SUNGROW - SG 8 KTL - EC | 8000 | dreiphasig | 2 | 320 | 800 | 97.5 | Ja | 65 | Nein | 36 | Symo 8.2-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 8.2-3-M | 4,210,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SUNWAYS - PT 30K IP42 | 30000 | dreiphasig | 1 | 420 | 800 | 97.6 | Ja | 42 | Nein | 155 | ECO 27.0-3-S |  |  |  |  | 1 | ECO 27.0-3-S | 4,210,057,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SUNWAYS - PT 30K IP54 | 30000 | dreiphasig | 1 | 420 | 800 | 97.6 | Ja | 42 | Nein | 155 | ECO 27.0-3-S |  |  |  |  | 1 | ECO 27.0-3-S | 4,210,057,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SUNWAYS - PT 33K IP42 | 33333 | dreiphasig | 1 | 460 | 800 | 97.6 | Ja | 42 | Nein | 155 | Symo 17.5-3-M |  |  |  |  | 2 | Symo 17.5-3-M | 4,210,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SUNWAYS - PT 33K IP54 | 33333 | dreiphasig | 1 | 460 | 800 | 97.6 | Ja | 42 | Nein | 155 | Symo 17.5-3-M |  |  |  |  | 2 | Symo 17.5-3-M | 4,210,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TENESOL - ENERGRID EI1900 | 1900 | einphasig | 1 | 180 | 350 | 92 | Nein | 65 | Ja | 12 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TENESOL - ENERGRID EI2200 | 2200 | einphasig | 1 | 125 | 350 | 91.5 | Nein | 65 | Ja | 12 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TENESOL - ENERGRID EI2500 | 2500 | einphasig | 1 | 125 | 350 | 92.9 | Nein | 65 | Ja | 14 | Galvo 2.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.5-1 | 4,200,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TENESOL - ENERGRID EI3300 | 3300 | einphasig | 1 | 150 | 450 | 94.8 | Nein | 65 | Ja | 21.5 | Galvo 3.1-1 | Primo 3.5-1 |  |  |  | 1 | Galvo 3.1-1 | 4,200,015 | - | - | Primo 3.5-1 | 4,210,068 | - | - | - | - | - | - | - | -
TENESOL - ENERGRID EI5000 | 5000 | einphasig | 1 | 150 | 450 | 94.6 | Nein | 65 | Ja | 32 | Primo 5.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 5.0-1 | 4,210,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
THEIA HE-t - THEIA 2.0 HE-t | 2100 | einphasig | 1 | 230 | 480 | 96 | Ja | 65 | Ja | 19 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
THEIA HE-t - THEIA 2.9 HE-t | 3000 | einphasig | 1 | 230 | 480 | 96.2 | Ja | 65 | Ja | 19 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 | Primo 3.0-1 |  |  | 1 | Galvo 3.0-1 | 4,200,014 | - | 1 | IG Plus 30V-1 | 4,210,019 | - | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | - | - | -
THEIA HE-t - THEIA 3.8 HE-t | 4000 | einphasig | 1 | 230 | 480 | 96.6 | Ja | 65 | Ja | 21 | IG Plus 50V-1 |  |  |  |  | 1 | IG Plus 50V-1 | 4,210,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
THEIA HE-t - THEIA 4.4 HE-t | 4600 | einphasig | 1 | 230 | 480 | 96.9 | Ja | 65 | Ja | 21 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
VALENIA - AURUS 20 | 1600 | einphasig | 1 | 110 | 430 | 94.2 | Nein | 21 | Ja | 9.5 | Galvo 1.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 1.5-1 | 4,200,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
VALENIA - AURUS 30 | 2350 | einphasig | 1 | 150 | 520 | 95.3 | Nein | 21 | Ja | 10 | Galvo 2.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.5-1 | 4,200,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
VALENIA - AURUS 40 | 3200 | einphasig | 1 | 150 | 520 | 94.7 | Nein | 21 | Ja | 11 | Galvo 3.1-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 3.1-1 | 4,200,015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
VALENIA - AURUS 50 | 3900 | einphasig | 1 | 150 | 520 | 95.3 | Nein | 21 | Ja | 16.7 | Primo 4.0-1 | IG Plus 50V-1 |  |  |  | 1 | Primo 4.0-1 | 4,210,066 | - | 1 | IG Plus 50V-1 | 4,210,011 | - | - | - | - | - | - | - | -
VALENIA - AURUS 62 | 4700 | einphasig | 2 | 150 | 520 | 95.2 | Nein | 21 | Ja | 21 | Primo 4.6-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 4.6-1 | 4,210,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
VALENIA - AURUS 82 | 6000 | einphasig | 2 | 150 | 520 | 95.4 | Nein | 21 | Ja | 23 | Primo 6.0-1 |  |  |  |  | 1 | Primo 6.0-1 | 4,210,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
VOLWERK - VS 11 | 11000 | dreiphasig | 1 | 400 | 800 | 97 | Ja | 65 | Nein | 44 | Symo 12.5-3-M | Symo 10.0-3-M |  |  |  | 1 | Symo 12.5-3-M | 4,210,051 | - | 1 | Symo 10.0-3-M | 4,210,050 | - | - | - | - | - | - | - | -
VOLWERK - VS 15 | 15000 | dreiphasig | 1 | 450 | 800 | 97.4 | Ja | 65 | Nein | 44 | Symo 15.0-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 15.0-3-M | 4,210,052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
VOLWERK - VS 8 | 8000 | dreiphasig | 1 | 350 | 800 | 96.4 | Ja | 65 | Nein | 44 | Symo 8.2-3-M |  |  |  |  | 1 | Symo 8.2-3-M | 4,210,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
YURAKU - POWER I1500 | 1500 | einphasig | 1 | 150 | 500 | 93 | Ja | 65 | Nein | 14 | Galvo 1.5-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 1.5-1 | 4,200,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
YURAKU - POWER I2000 | 2000 | einphasig | 1 | 150 | 500 | 94 | Ja | 65 | Nein | 14 | Galvo 2.0-1 |  |  |  |  | 1 | Galvo 2.0-1 | 4,200,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
YURAKU - POWER I3000 | 3000 | einphasig | 1 | 150 | 500 | 94 | Ja | 65 | Nein | 14 | Primo 3.0-1 | Galvo 3.0-1 | IG Plus 30V-1 |  |  | 1 | Primo 3.0-1 | 4,210,069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Fronius (hidden)
Modell | Potenza | Typ | MPPT | Umpp min | Umpp max | Europ. Wirkungsgrad | DC-Trennschalter integriert | IP Schutzart | Galvanische Trennung | Gewicht | Artikelnummer
AGILO 100.0-3 OUTD | 100000 | dreiphasig | 1 | 460 | 820 | 96.6 | Ja | 44 | Ja | 806 | 4,200,606
AGILO 100.0-3 | 100000 | dreiphasig | 1 | 460 | 820 | 96.6 | Ja | 30 | Ja | 834 | 4,200,505
AGILO 75.0-3 OUTD | 75000 | dreiphasig | 1 | 460 | 820 | 96.7 | Ja | 44 | Ja | 732 | 4,200,607
AGILO 75.0-3 | 75000 | dreiphasig | 1 | 460 | 820 | 96.7 | Ja | 30 | Ja | 760 | 4,200,506
ECO 25.0-3-S | 25000 | dreiphasig | 1 | 580 | 850 | 98 | Ja | 66 | Nein | 38 | 4,210,056,040
ECO 27.0-3-S | 27000 | dreiphasig | 1 | 580 | 850 | 98 | Ja | 66 | Nein | 38 | 4,210,057,040
Galvo 1.5-1 | 1500 | einphasig | 1 | 120 | 335 | 94.5 | Ja | 65 | Ja | 16.8 | 4,200,011
Galvo 2.0-1 | 2000 | einphasig | 1 | 120 | 335 | 94.9 | Ja | 65 | Ja | 16.8 | 4,200,012
Galvo 2.5-1 | 2500 | einphasig | 1 | 165 | 440 | 95.2 | Ja | 65 | Ja | 16.8 | 4,200,013
Galvo 3.0-1 | 3000 | einphasig | 1 | 165 | 440 | 95.4 | Ja | 65 | Ja | 16.8 | 4,200,014
Galvo 3.1-1 | 3100 | einphasig | 1 | 165 | 440 | 95.4 | Ja | 65 | Ja | 16.8 | 4,200,015
IG Plus 25V-1 | 2600 | einphasig | 1 | 230 | 500 | 94.6 | Ja | 54 | Ja | 23.8 | 4,210,021
IG Plus 30V-1 | 3000 | einphasig | 1 | 230 | 500 | 94.8 | Ja | 54 | Ja | 23.8 | 4,210,019
IG Plus 35V-1 | 3500 | einphasig | 1 | 230 | 500 | 95 | Ja | 54 | Ja | 23.8 | 4,210,015
IG Plus 50V-1 | 4000 | einphasig | 1 | 230 | 500 | 95 | Ja | 54 | Ja | 23.8 | 4,210,011
IG Plus 55V-1 | 5000 | einphasig | 1 | 230 | 500 | 94.9 | Ja | 54 | Ja | 36.9 | 4,210,027
IG Plus 60V-1 | 6000 | einphasig | 1 | 230 | 500 | 95 | Ja | 54 | Ja | 36.9 | 4,210,023
IG Plus 55V-3 | 5000 | dreiphasig | 1 | 230 | 500 | 94.9 | Ja | 54 | Ja | 49.2 | 4,210,024
IG Plus 60V-3 | 6000 | dreiphasig | 1 | 230 | 500 | 95 | Ja | 54 | Ja | 49.2 | 4,210,025
IG Plus 70V-1 | 6500 | einphasig | 1 | 230 | 500 | 95.1 | Ja | 54 | Ja | 49.2 | 4,210,016
IG Plus 80V-3 | 7000 | dreiphasig | 1 | 230 | 500 | 95.1 | Ja | 54 | Ja | 49.2 | 4,210,026
IG Plus 100V-1 | 8000 | einphasig | 1 | 230 | 500 | 95.2 | Ja | 54 | Ja | 49.2 | 4,210,012
IG Plus 100V-3 | 8000 | dreiphasig | 1 | 230 | 500 | 95.3 | Ja | 54 | Ja | 49.2 | 4,210,020
IG Plus 120V-3 | 10000 | dreiphasig | 1 | 230 | 500 | 95.4 | Ja | 54 | Ja | 49.2 | 4,210,018
IG Plus 150V-3 | 12000 | dreiphasig | 1 | 230 | 500 | 95.4 | Ja | 54 | Ja | 49.2 | 4,210,014
Primo 3.0-1 | 3000 | einphasig | 2 | 200 | 800 | 96.1 | Ja | 65 | Nein | 21.5 | 4,210,069
Primo 3.5-1 | 3500 | einphasig | 2 | 200 | 800 | 96.8 | Ja | 65 | Nein | 21.5 | 4,210,068
Primo 3.6-1 | 3700 | einphasig | 2 | 200 | 800 | 96.8 | Ja | 65 | Nein | 21.5 | 4,210,067
Primo 4.0-1 | 4000 | einphasig | 2 | 210 | 800 | 97 | Ja | 65 | Nein | 21.5 | 4,210,066
Primo 4.6-1 | 4600 | einphasig | 2 | 240 | 800 | 97 | Ja | 65 | Nein | 21.5 | 4,210,065
Primo 5.0-1 | 5000 | einphasig | 2 | 240 | 800 | 98 | Ja | 65 | Nein | 21.5 | 4,210,063
Primo 6.0-1 | 6000 | einphasig | 2 | 240 | 800 | 98 | Ja | 65 | Nein | 21.5 | 4,210,062
Primo 8.2-1 | 8200 | einphasig | 2 | 270 | 800 | 98.1 | Ja | 65 | Nein | 21.5 | 4,210,060
Symo 3.0-3-M | 3000 | dreiphasig | 2 | 150 | 800 | 96.5 | Ja | 65 | Nein | 19.9 | 4,210,036
Symo 3.7-3-M | 3700 | dreiphasig | 2 | 150 | 800 | 96.9 | Ja | 65 | Nein | 19.9 | 4,210,038
Symo 4.5-3-M | 4500 | dreiphasig | 2 | 150 | 800 | 97.2 | Ja | 65 | Nein | 19.9 | 4,210,033
Symo 5.0-3-M | 5000 | dreiphasig | 2 | 163 | 800 | 97 | Ja | 65 | Nein | 19.9 | 4,210,034
Symo 6.0-3-M | 6000 | dreiphasig | 2 | 195 | 800 | 97.2 | Ja | 65 | Nein | 19.9 | 4,210,040
Symo 7.0-3-M | 7000 | dreiphasig | 2 | 228 | 800 | 97.3 | Ja | 65 | Nein | 21.9 | 4,210,041
Symo 8.2-3-M | 8200 | dreiphasig | 2 | 267 | 800 | 97.5 | Ja | 65 | Nein | 21.9 | 4,210,039
Symo 10.0-3-M | 10000 | dreiphasig | 2 | 270 | 800 | 97.5 | Ja | 66 | Nein | 34.8 | 4,210,050
Symo 12.5-3-M | 12500 | dreiphasig | 2 | 320 | 800 | 97.6 | Ja | 66 | Nein | 34.8 | 4,210,051
Symo 15.0-3-M | 15000 | dreiphasig | 2 | 320 | 800 | 97.8 | Ja | 66 | Nein | 43.4 | 4,210,052
Symo 17.5-3-M | 17500 | dreiphasig | 2 | 370 | 800 | 97.8 | Ja | 66 | Nein | 43.4 | 4,210,053
Symo 20.0-3-M | 20000 | dreiphasig | 2 | 420 | 800 | 97.9 | Ja | 66 | Nein | 43.4 | 4,210,054
AGILO TL 360.0-3 OUTD | 360000 | dreiphasig | 1 | 505 | 820 | 98.3 | Ja | 44 | Nein | 660 | 4,200,509 + OPZ.
AGILO TL 460.0-4 OUTD | 460000 | dreiphasig | 1 | 600 | 820 | 98.4 | Ja | 44 | Nein | 660 | 4,200,510 + OPZ.
AGILO TL 360.0-3 | 360000 | dreiphasig | 1 | 505 | 820 | 98.3 | Ja | 40 | Nein | 615 | 4,200,509
AGILO TL 460.0-4 | 460000 | dreiphasig | 1 | 600 | 820 | 98.4 | Ja | 40 | Nein | 615 | 4,200,510
Symo Hybrid 3.0-3-S | 3000 | dreiphasig | 1 | 200 | 800 | 95.2 | Ja | 65 | Nein | 20 | 4,210,070
Symo Hybrid 4.0-3-S | 4000 | dreiphasig | 1 | 255 | 800 | 95.7 | Ja | 65 | Nein | 20 | 4,210,071
Symo Hybrid 5.0-3-S | 5000 | dreiphasig | 1 | 320 | 800 | 96 | Ja | 65 | Nein | 20 | 4,210,072